## Osnoven
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПА
Данните за обекта и измерванията се въвеждат във формата въз основа
на попълнения Протокол за енергийно замерване - виж Sheet Protokol. | [5 empty] | Как се изчисляват величините?
І.ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА СИСТЕМАТА ПА - ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА
Име на обекта: |  | Червен | ПА № | 1 |  | 1.Консумирана мощност,КW | P=1.73*U*I*COS(F)
Данни за помпения агрегат: |  |  | Дата | 39068 |  | 2.КПД на помпата | ηп=(9.8*Q*H)/(ηm*P)
Помпа тип | Номинален напор,м | Номинален дебит,л/с | КПНном | NPSHr,м | Обороти,мин-1 | 3.КПД на помпения агрегат | ηпа=ηm*ηп
Wilo MVI1611 | 150 | 4 | 0.579 | 2.4 | 2900 | 4.КПД на системата ПА-мрежа | ηсис=(9.8*Q*(▼вливна-▼дин.водно ниво))/P
Мотор тип | Номинална мощност,КW | Номинален ток,А | КПНном. | Ном. напр.,КV | COS(F)н | 5.Среден разходен коефициент | СРК=Р/(Q*3600)
Q9FA132M2A-40H | 11 | 20 | 0.895 | 0.4 | 0.9 | 6.Пълен напор | Нп=Маном.+Вакуммер+(▼маном.-▼вакуммер)
Данни за хидравличната система: | [5 empty] | 7.Геодезичен напор | Нг=(▼вливна-▼манометър)
Коти: | [5 empty] | 8.Загуби на напор | Нзаг=Манометър-Нг
Дин.водно ниво | Вакуммер | Ос помпа | Манометър | Вл. нап.резервоар |  | 9.Очакван напор Но - изчислен по формулата на Хайзен-Уйлямс.
102.2 | 102 | 102 | 102.3 | 238 |  | 10.Разлика в напора | Нраз.=Маном-Но
Нап. водопровод: | АС | Диаметър,ф(m) | 0.1 | Дължина,м | 340 | 11.Загуби на напор % | Нзаг%=Нзаг/Маном.
ІІ.ИЗМЕРЕНИ ВЕЛИЧИНИ: | [5 empty] | 12.Загуби в смукателя | Нзаг.с=Вакум-(▼ос помпа-▼дин.водно ниво)
Дебит,м3/s | 0.00454 | Налягане,m | 145 | Ток,A | 19.2667 | 13.Загуби в смукателя % | Нзаг.с%=Нзаг.с/Вакуммер
СОS(F) | 0.88 | Вакум,м | -0.1 | Напр,КV | 0.40567 | 14.Наличие на кавитация | Дали NPSHr+Вакум>9
ІІІ.ИЗЧИСЛЕНИ ВЕЛИЧИНИ: | [5 empty] | 15.Коефициент на натоварване | Кi=Ip/In
Конс. мощност,КW | 11.8988 | Пълен напор,м | 145.2 | Геодезичен напор,м |  | 16.Отклонение на напрежението | Кu=Up/Un
КПДп | 0.60663 | Заг.на напор,м | 9.5 | 135.7 |  | 17.Дебаланс на напрежението | Кd=((Uav-Umin/max)/Uav)*100
КПДпa | 0.54293 | % заг.напор | 0.065517 | Очакван напор,м |  | 18.Отклонение на COS(F) | Кcos=COS(F)p/COS(F)n
КПДсис | 0.50778 | Заг.смукател,м | 0.1 | 139.2684 |  | 19.Дебаланс по налягане | Ндеб=Маном/Нn
СРК,KWh/m3 | 0.72803 | % заг.смукател | -1 | Разлика в напора,м |  | 20.Дебаланс по дебит | Qдеб=Qp/Qn
Наличие на кавитация |  |  | Липсва | 5.7316 |  | 21.Отклонение на КПДп | КПДоткл=КПДп/КПДп.ном
Коефициент на натоварване |  | 0.96333 | OK |  |  | 22.Необосновани загуби на напор | Ннеоб=Нразл/Нг
Отклонение на напрежението |  | 1.0142 | OK |  |  | Изчислените параметри се сравняват с допустимите отклонения в т.ІV.
Дебаланс на напрежението |  | 0.41085 | OK |  |  | При по-големи отклонения се изписва думата "ПРОБЛЕМ".
Отклонение на COS(F) |  | 0.97778 | OK |  |  | Ако КПДпа > 0,6 ПА е високо ефективен,ако КПДпа < 0,5 ПА не е ефективен.
Дебаланс по налягане |  | 0.96667 | OK |  |  | Загубите на напор във водопроводната система се изчисляват в Zagubi.
Дебаланс по дебит,% |  | 1.135 | OK |  |  | Графично точките на измерване са изобразени в Grafika.
Отклонение на КПДп |  | 0.95446 | OK
Ефективност на ПА |  | 0.54293 | OK
Загуби на напор |  | 0.065517 | OK
Необосновани загуби на напор |  | 0.042237 | OK
Загуби в смукателя |  | -1 | OK
ІV.ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ:
Коефициентна натоварване |  | 0.6
Отклонение на напрежение |  | 0.1
Дебаланс на напрежението % |  | 1
Отклонение на COS(F) |  | 0.05
Дебаланс по напор |  | 0.2
Дебаланс по дебит |  | 0.2
КПДп % |  | 0.2
КПДпа |  | 0.5
Загуби на напор |  | 0.2
Необосновани загуби на напор |  | 0.05
Загуби в смукателя |  | 0.2

## Zagubi
Пример за изчертаване на съвместна Q-H характеристика за съвместна работа на ПА с водопровод
Даден е етернитов 18 годишен водопровод L = 2120 m; Ф = 200 мм ; Нг = 123 м; ПА работи с дебит от 18 до 20 л/с и напор до 146 м.
Да се изчертае съвместната характеристика на ПА и водопровода.
Въведете параметрите на водопровода : |  |  | Дебит,л/с | Х-ка на водопровода | Х-ка на помпата | Загуби по дължина,м
Дължина,м |  | 340
Вид на водопровода,*** С | 130 | 8143.2019 | 4.54 | 139.2684 |  | 1.5284
Вътрешен диаметър , м | 0.1 | 1.349e-05
Дебити,м3/с | 0.00454 | 4.6297e-05
| 0.015 | 0.00042244
| 0.02 | 0.00071929
| 0.025 | 0.0010869
Геодезична височина,м | 123.4 |  |  | Пояснение на изчислението:
10 % се приема делът на местните загуби
Забележка:****за вид на водопр. | Коефициент,С |  |  | 2 м се предвиждат като загуби за изливане в НР
Новозаварени тръби | 140
Стоманени тръби след 20 год. | 100
Нов чугун | 130
Чугун след 20 години | 100
Етернит | 130
Полиетилен | 150
Hзаг.=10.666*Q1,85/(C1.85*D4.87)
За изчертаване на Q-H характеристиката за съвместна работа на ПА с напорен водопровод и определяне на работната
точка е използвана формулата на Хайзен - Уйлямс

## Effect
Ефект от подмяната на помпения агрегат
1.Въвеждане на данни |  |  | Предимства на новия ПА спрямо стария:
1.1.Разходни коефициенти на ПА /СРК/ KWh/m3 |  |  | 1.Инвестицията се изплаща за 1 година,което е много кратък период.
Нов ПА | Стар ПА |  | 2.ПА не се нуждае от голяма поддръжка,защото е без набивки
0.72803 | 1.2 |  | и лагерите не се нуждаят от гресиране,защото са капсуловани.
1.2.Среден месечен разход на ел.енергия за висока зона Естара KWh |  |  | 3.ПА е вертикален и заема по-малка място.
5000 |  |  | 4.Моторът е на по-висока кота спрямо стария ПА и вероятността от
1.3.Средна цена на ел.енергията за обекта Цел. лв/KWh |  |  | заливане е намаляла.
0.1 |  |  | 5.ПА е по-безшумен и с по-малки вибрации.
1.4.Стойност на ПА лв. |  |  | Недостатък
2089 |  |  | Резервните части ще бъдат по-скъпи спрямо тези на Випом.
1.5.Разход за монтажа на ПА лв.
200
2.Изчислени данни
2.1.Средно месечно подадено водно количество от ВЗ м3
4166.6667 |  | Q = E/СРКстар
2.2.Изразходвана ел.енергия с новия ПА KWh
3033.4378 |  | Енова = Q*СРКнов
2.3.Месечен ефект от подмяната на ПА KWh/мес
1966.5622 |  | Ееф = Естара - Енова
2.3.Месечен ефект от подмяната на ПА лв/мес
196.6562 |  | Цм = Ееф*Цел.
2.2.Инвестиция лв.
2289 |  | И = Цпа + Цмонт
2.3.Срок за изплащане мес
11.6396 |  | Т = И/Цм

## Protokol
ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПОМПЕНА СИСТЕМА
Протоколът са попълва съгласно правилата за замерване параметрите на помпена система.
І.ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА СИСТЕМАТА ПА - ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА
Име на обекта: | Червен |  | ПА № | 1
Данни за помпения агрегат: |  |  | Дата | 2006-12-17
Помпа тип | Номинален напор,м | Номинален дебит,л/с | КПНном | NPSHr,м | Обороти,мин-1
Wilo MVI1611 | 150 | 4 | 0.579 | 2.4 | 2900
Мотор тип | Номинална мощност,КW | Номинален ток,А | КПНном. | Ном. напр.,КV | COS(F)н
Q9FA132M2A-40H | 11 | 20 | 0.895 | 0.4 | 0.9
Данни за хидравличната система:
Коти:
Дин.водно ниво | Вакуммер | Ос помпа | Манометър | Вл. нап.резервоар
102.2 | 102 | 102 | 102.3 | 238
Напорен в-д: | АС | Диаметър,ф(m) | 0.1 | Дължина,м | 340
ІІ.ИЗМЕРЕНИ ВЕЛИЧИНИ:
Параметрите на ПА се измерват след достигане на устойчива работа - минимум
15 минути след пуска на ПА.
Токът,напрежението и фактора на мощността се измерват в трите фази,като за
изчисленията се взема средната стойност.
Ток,A | Ток,A | Напр,КV | Напр,КV | СОS(F) | СОS(F)
Ia | 18 | Ua | 0.407 | СОS(F)a | 0.88
Ib | 19.8 | Ub | 0.404 | СОS(F)b | 0.88
Ic | 20 | Uc | 0.406 | СОS(F)c | 0.88
Iav | 19.2667 | Uav | 0.40567 | СОS(F)av | 0.88
Дебит,М3/с | H1 , М | V1 ,М | Ток,A | Напр,КV | СОS(F)av
0.00454 | 145 | -0.1 | 19.2667 | 0.40567 | 0.88
Дебаланс на напрежението в % |  | 0.32868 | 0.41085 | 0.41085
Дата: | 2007-12-04 | Извършил измерванията:

## Primer
Видове напори и височини в една помпена система - числов пример
hзн
Ннр
Нгн
[8 empty] | Нм | Нг
Нп | Нсис
М
Zm Нмо
П
Нгс
Нчр
водно ниво
|  |  | hзс |  | Черпателен резервоар
І.Дадени величини.
1 | П | Кота ос помпа; |  |  |  |  | 20
2 | Ннр | Водно ниво напорен резервоар; |  |  |  |  | 40
ІІ.Измерени величини.
1 | Нчр | Кота динамично ниво черпателен резервоар; |  |  |  | -2 | 18
2 | М | Кота центъра на манометъра; |  |  |  | 2 | 22
3 | Нм | Манометричен напор при работещ ПА; |  |  |  |  | 23
4 | Нг | Геодезичен напор при спрял ПА; |  |  |  |  | 18 | 18
5 | Нv | Вакуметричен напор; |  |  |  |  | 3
ІІІ.Изчислени величини.
1 | hзс = Нv - | ( П - Нчр) |  | Загуби на налягане в смукателя; |  |  | 1
2 | hзн = Нм - | ( Ннр - М) |  | Загуби на налягане в напора; |  |  | 5
3 | Нмо=Нм+ | ( П - М) |  | Приведен манометричен напор към ос помпа; |  |  | 21
4 | Zм = | ( М - П) |  | Разлика между ос помпа и центъра на манометъра; |  |  | 2
5 | Нп=Нм+Нv+ | ( М - П) |  | Пълен напор; |  |  | 28
6 | Нсис = | ( Ннр - Нчр) |  | Полезен напор за системата; |  |  | 22
7 | Нгс = | ( П - Нчр) |  | Геодезичен напор на смукателя; |  |  | 2
8 | Нгн = | ( Ннр - П) |  | Геодезичен напор на напора; |  |  | 20
9 | Нзн = hзн/Нм |  |  | Процент загуби в напора; |  |  | 0.21739
10 | Нзс = hзс/Нv |  |  | Процент загуби в смукателя; |  |  | 0.33333
П
V
Напорен резервоар
В
М

## Napori
Видове напори и височини в една помпена система
hзн
Ннр
Нгн
[9 empty] | Нм | Нг
Нп | Нсис
М
Zm Нмо
П
Нгс
Нчр
водно ниво
|  |  | hзс |  | Черпателен резервоар
І.Дадени величини.
1 | П | Кота ос помпа; |  |  | Ако липсват - измерват се с GPS.
2 | Ннр | Водно ниво напорен резервоар;
ІІ.Измерени величини.
1 | М | Кота динамично ниво черпателен резервоар; |  |  | За база се използва кота ос помпа
2 | Нчр | Кота центъра на манометъра; |  |  | За кота на вакуммера се приема кота ос помпа,
3 | Нм | Манометричен напор при работещ ПА; |  |  | защото тръбичката на вакуммера е пълна с въздух.
4 | Нг | Геодезичен напор при спрял ПА; |  |  | Нг = | Ннр - | М | Служи за проверка точността на котите.
5 | Нv | Вакуметричен напор;
ІІІ.Изчислени величини.
1 | hзс = Нv - | ( П - Нчр) |  | Загуби на налягане в смукателя;
2 | hзн = Нм - | ( Ннр - М) |  | Загуби на налягане в напора;
3 | Нмо=Нм+ | ( П - М) |  | Приведен манометричен напор към ос помпа;
4 | Zм = | ( П - М) |  | Разлика между ос помпа и центъра на манометъра;
5 | Нп=Нм+Нv+ | ( П - M) |  | Пълен напор;
6 | Нсис = | ( Ннр - Нчр) |  | Полезен напор за системата;
7 | Нгс = | ( П - Нчр) |  | Геодезичен напор на смукателя;
8 | Нгн = | ( Ннр - П) |  | Геодезичен напор на напора;
9 | Нзн = hзн/Нм |  |  | Процент загуби в напора;
10 | Нзс = hзс/Нv |  |  | Процент загуби в смукателя;
П
V
Напорен резервоар
В
М

## Grafika
Графично пояснение на котите използвани в методиката:
Пояснения:
V - вакуммер
M - манометър
В - водомер /разходомер/
ДВН - динамично водно ниво
кота
4
3
2
1
ДВН
смукател
П
V
Напорен резервоар
В
М