
Практическо приложение на анализа на течовете по компоненти чрез BABE /Bursts and Background Estimates/ принципа

Сесия 8 Кипър 2002 год. Х. Морисън Бирмингам UK

Методиката за оценка на авариите и течовете е създадена през 1994 год.

Фоновите или основни течове се дължат на много на брой малки утечки от фитинги и връзки, които са трудни за откриване и отстраняване.

Аварийните течове са големи утечки вследствие на пробиви в мрежата и се изчисляват Qтеч * tтеч – дебита на изтичане по времето през което изтича.

Данните обикновено се анализират в две времеви рамки: Нощен дебит и Годишен баланс.

Годишния баланс се използва за оценка на общите загуби в мрежата и да се определи какви мерки трябва да се предприемат и доколко успешно ВиК са се справили с намаляването на загубите.

Анализа на нощната консумация се прави на определена зона, с цел да се определи нивото на теча, да се открие мястото му и да се оцени ефекта от управлението на налягането.
Програма на ВиК в Уелс за снижаване на загубите на вода

1. Определяне на DMA, където може да се снижат загубите. Основа за развитието на дейността е изграждането на DMA и управление на налягането, където това е необходимо. Изградили са 3000 зони с размери от 100 до 3000 отклонения. Чрез логери следят непрекъснато дебита към всяка зона на всеки 15 минути. Чрез софтуера LIBRA анализират данните- min; max; среден дебит; какъв е делът на полезно използваната вода и колко са загубите. Подобен софтуер е SANFLOW, с който разполагаме. Така се насочват къде трябва да прослушват мрежата и какъв ще е ефекта от тази дейност. Оценяват фоновите загуби и загубите от по-големите аварии. Търсят авариите с всички известни технически средства – от прослушването до сложните акустични логери.

2. За да изчислят ефекта от намесата – търсене на теч в зоната поддържат следните данни:

Брой отклонения; Дължина на мрежата; Средно нощно налягане; Инфраструктурен коригиращ фактор /ICF/; Полезно използвана вода през нощта. Тези данни ги получават с помощта на ГИС – бр. отклонения; дължина на мрежата; средно ниво на терена. Измерва се Рmax максималното налягане през нощта. Сравнява се това налягане с котите на терена и се изчислява Рсредно нощно.

ESPB /Equivalent Service Pipe Bursts/ - означава еквивалентен брой аварии, който се изчислява като се раздели Qзаг/Qсреден теч от една авария.
Антетка за анализ на загубите в една зона DMA след нощна снимка
	Име на зоната
	Q входящо
	Q фонови загуби
	Q загуби от аварии
	Средно налягане
	Дължина на мрежата
	Брой отклонения
	Еквивал.

брой аварии    ESPB
	Откл/ЕSPB
	Q под. 

в най-добрата зона

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Дружба 
	12.69
	4.96
	7.73
	40
	10818
	1135
	5
	227
	5.15


За всяка зона се определя ELL – икономично нива на течовете - след достигането на което е необходима намеса.

Qнощ







 Локализиране на аварията


м3/ч


Докладвана авария /видим теч/













 Ремонт на аварията













  Ниво на намеса

   8 






Неизвестна 






авария




  Фонови загуби
   5





0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240













Време  /дни/

Типичното поведение на една зона

Всяка водоснабдителна фирма трябва да оцени своето ELL в краткосрочен и дългосрочен план. Това е нивото на намеса във връзка с маргиналната /гранична/ стойност на водата – включват се разходите за енергия,химикали и доставката на водата.Към тези разходи трябва да се добавят екологичните и социални разходи.

За дадена фирма икономичното ниво на намеса е 2 ESPB при 1.5 лв/м3.


  лв.



  300

  1

1
   1
 





1.5
   1.5
 1.5


  150

    



  2

 2
    2







  2.5
 2.5

2.5





0

100

200

300

400

500  л/откл/ден

Малките DMA позволяват да се намали времето за откриване на скрития теч и да се снижат разходите.

Икономичното ниво на течовете ELL се измерва в х.м3/ден.

Трябва да се има предвид фактора наличие на вода за зоната, където се предвижда увеличение на консумацията. Това ще рефлектира в търсене на нови водоизточници и нарастване цената на водата.

Приблизителното ниво на фоновите загуби е 50 % от ELL.

ICF /инфраструктурен корегиращ индекс/е 1.6 на базата на показателя ILI.

Течовете се докладват пред OFWAT 1 път годишно, но се следят ежемесечно.

Средните загуби в DMA се базират на Qнощ.

Qзаг. = Qзфон + Qзавар. Така изчислените загуби се умножават по часовете в денонощието и 
се изчисляват загубите за 1 ден. Оценката се прави 1 път седмично. Изчисляват се средно месечните загуби в рамките на 1 година.



  300


  250


  200

  150

  100

   50 

    0



Април


Ноември


Април


Ноември

През топлите месеци с активни мероприятия се снижават загубите,докато през зимата се стремим да “поддържаме огъня” – загубите нарастват /лошо време/.

Влияние върху загубите оказват климатичните условия температура и влажност.

Типична промяна на Qпод.; Р; Qфон; Qавар. в DMA за ВиК Дъблин



   12

   11












м

   10

   9













100

   8
   Р


  Qпод.
   7













80

   6










   5













60

   4

   3

Qавар.










40

   2

   1





Qфон







20

   0




2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24  време

За всяка зона се определя калибровъчен модел,който показва как се променят тези параметри в денонощието.

С помоща на хидравличен модел трябва да се сравнят измерените величини с теоретичните. Ако се получи голяма разлика – следва да се провери за затворени/притворени СК. Този типичен модел служи като база за сравнение със заснетите данни от текущия ден.

В рамките на ГИС се въвеждат: Битови консуматори; Необитаеми имоти; Фонови загуби; Аварийни загуби; Малки/Големи обществени консуматори; Бъдещи клиенти и др.GIS; SCADA и MODEL са основните елементи за бъдещето развитие.

Изводи:

1. Необходимо е да се проектират,изпълнят и поддържат зоните с цел активен контрол на течовете.Зоните засега са без алтернатива , като основен метод за снижаване на загубите и следва да се обучи и убеди персонала в полезността им.

2. Да се обобщи и използва опита на напредналите фирми в използването на зоните,като се разработи дългосрочна стратегия за поетапното им изграждане.

3. Да се започне с зониране на най-големият консуматор на вода във фирмата – гр. Русе.
[image: image1.png]surace

Background leakage Un-reported leakage Reported leakage




[image: image2.png]



[image: image3.png]



