## Sheet1
ВРЪЗКИ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ РАЗХОДНИ КОЕФИЦИЕНТИ И КПД НА ПА
1.Видове разходни коефициенти:
1.1.Среден разходен коефициент /СРК/ К , [KWh/m3]
Основен коефициент.По него съдим за работата на ПС за изминал период/ден,месец/.
1.2.Моментен разходен коефициент Км ,[KW/l]
Изчислява се при енергийно обследване на ПС.По-прецизен е от Ке,защото се замерват
както тока и дебита,така и cos(F) и напрежението.
1.3.Разходен коефициент Ке ,[А*s/l]
Използва се за бърза проверка на работата на ПС само след измерване на тока и дебита.
1.4.Коефициент на полезно действие на ПА /КПД/.
Съдим за ефективната работа на ПА като цяло./Виж.Таблицата в Приложение 3/.
2.Учебен пример за изчисляване на различните коефициенти.
ПА работи със следните параметри:
Q,l/s | 16.4 | H,m | 156 | I,A | 72 | cos(F) | 0.87
Дебит |  | Налягане |  | Ток |  | Фактор на мощността
Q,m3/h | 59.04 | p,ata | 1.56
Изчисляваме мощността Р=1.73*U*I*cos(F) |  |  |  |  | P,KW | 43.3469
[5 empty] | P,KW= | 0.6*I
КПДпа= | 0.272*p/K
1.1.Среден разходен коефициент /СРК/ К , [KWh/m3] | [5 empty] | K,KWh/m3= |  | 0.7342
1.2.Моментен разходен коефициент Км ,[KW/l] | [5 empty] | Km,KW/l= |  | 2.6431
1.3.Разходен коефициент Ке ,[А*s/l] | [5 empty] | Ke,A*s/l= |  | 4.3902
1.4.Коефициент на полезно действие на ПА /КПД/. | [5 empty] | КПД= |  | 0.37*p
[6 empty] | КПД= |  | 0.57794
3.Връзки между различните коефициенти:
Таблица 1 | [5 empty] | Помощна таблица
| К | Км | Ке | КПД |  |  | КПД/р | КПД*p
K,KWh/m3 | 1 | 0.27778 | 0.16723 | 1.98*p |  | К | 1.9843 | 0.50395
Km,KW/l | 3.6 | 1 | 0.60204 | 7.14*p |  | Км | 7.1435 | 0.13999
Ke,A*s/l | 5.9797 | 1.661 | 1 | 11.87*p |  | Ке | 11.8655 | 0.084278
КПД | 0.5*p | 0.14*p | 0.08*p | 1
K = 0.28*Km = 0.17*Ke = 1.98*p*КПД
Km = 3.6*K = 0.6*Ke = 7.14*p*КПД
Ке = 5.98*K = 1.66*Km = 11.87*p*KПД
КПД = 0.5*p*K = 0.14*p*Km = 0.08*p*Ke
За ел.двигатели със захранващо напрежение 6KV са валидни следните зависимости:
Разликата е в отношение 6 KV/0.4 KV = 15 |  |  |  | Следователно от Табл.1 получаваме:
Ке = 0.4*K = 0.11*Km = 0.79*p*KПД |  |  |  | K = 4.2*Km = 2.55*Ke = 29.7*p*КПД
Забележки:
Зависимостите са изведени като е прието,че U=400 V = 0.4 KV и cos(F) = 0.87
КПД е в пряка зависимост от работното налягане на ПА р в ata.
4.Пример за използване на зависимостите.
ПА работи със следните параметри:
Q,l/s | 16.4 | p,ata | 1.56 | I,A | 72 | cos(F) | 0.87
Дебит |  | Налягане |  | Ток |  | Фактор на мощността
Замерваме само: |  | Q,l/s | 16.4
|  | p,ata | 1.56
|  | I,A | 72 |  | От Таблица 1 получаваме:
Ke,A*s/l= |  | 4.3902 |  | Забележка:Разликите в изчислените стойности
Km,KW/l= | 0.6*Ke = | 2.6341 |  | се получават от закръгленията.
K,KWh/m3= | 0.17*Ke = | 0.74634
КПД= | 0.5*p*K = | 0.58215 |  |  |  |  | CPK