"Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Русе

И Н С Т Р У К Ц И Я

за работа с помпа за прехвърляне на дезинфектин варелен тип

І.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.

Помпата тип е предназначена за прехвърляне на 12 % воден разтвор на натриев хипохлорит.

ІІ.УСТРОЙСТВО.

Помпата се състои от:

- Ел.мотор 220 в ~;500 вт;вертикален;Водоустойчив IP24.

- Вал за задвижване на помпата;

- Помпена глава – потопена в съда с параметри: 10 м;1 л/сек.

ІІІ.ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

- Помпата трябва да работи само във вертикално положение.

- Операторът трябва да е екипиран с ръкавици и предпазна маска по време на работа.

- Проверете дали връзките и фитингите са притегнати.

- Помпата не трябва да работи на “сухо”.

- Помпата трябва да се укрепи към съда с помощта на фланец.

- Изхода на помпата не трябва да се подлага на огъване повече от 10 Nm.

- Не трябва да се потапя помпата повече от степента под изхода.

- Ако има опасност от попадане на механични отпадъци в помпата,тя трябва да се защити с цедка.

- При затворен кран помпата може да работи до 15 минути.

- Помпата се съхранява вертикално и не трябва да се излага на пряка слънчева светлина.

- Отворите над помпата не трябва да са запушени по време на работа.

Инструкцията да се доведе до знанието на персоналът,който ще разнася дезенфектин по обектите.

12.2014 г.         				Съставил:..................

Гл.енергетик