ИНСТРУКЦИЯ

за работа с дозаторна помпа тип DLX MA02-10

1.Технически данни:

Дебит до 2 л/час; Напор до 10 бара; Захранване 220 в ~

Околна температура от 5 до 40 градуса.

Наличие на ел.захранване – свети зеления диод – поз.4;

Помпата работи – мига червения диод – поз.3;

Настройка (0-100) % - потенциометър поз.5;

Превключване на регулирането в обхват (0-20) % - бутона над поз.1-2;

Пуск –поз.2; Стоп – поз.1.

2.Схема за монтаж на помпата и

обезвъздушаване:

Помпата се монтира на стената над

съда за дезинфектин.

Помпата се обезвъздушава чрез

завъртане на врътка В.

3.Монтаж на инжектора.

А -  водопровод;

N – връзка към водопровода;

D – обратна клапа;

С – инжектор;

М – коничен щуцер;

G – гайка;

Т – напор на помпата.

4.Поддръжка на помпата.

На всеки 6 месеца е необходимо да се направи профилактика и почистване на помпата:

- изключете помпата от ел.захранването;

- разкачете напорния шлаух от водопровода;

- извадете смукателя от съда за дезинфектин и го потопете в чиста вода.

Оставете помпата да поработи 10 минути с чиста вода;

- потопете филтъра в оцетна киселина;

- включете помпата да работи 5 минути с дезинфектин като смукате

лят и нагнетателят;

са потопени в един и същ съд /бидон/;

- отново пуснете помпата да поработи с чиста вода;

- възстановете нормалната схема на работа на помпата спрямо напорния водопровод.

5.При отказ на помпата се обърнете към механик хлораторно стопанство към ЕМО.

Съставил:

Дата 08.11.2012 год.