Подобряване управлението на ПС Дунарит ПА4 и ПА5

Проблеми:

- Чести комутации на ПА – над 20 пъти за 24 часа, което е свързано с хидравлични удари, механичен стрес за ПА и контакторите.

- Чести откази на ел. задвижките и системата за дистанционно управление.

- Не може да се използва пълноценно евтината нощна ел. енергия.

Предприети мерка:

- Реконструкция на eл. таблата на ПС Дунарит и въвеждане на софтстартери за плавен пуск и стоп на ПА.

- Въвеждане на по-надеждно управление в GSM среда.

- Реконструкция на хидромеханичната част – подмяна на 1 бр. ПА и арматури – нова ОК с тежест и удароубивател.

- Използване на съществуващите обеми за резервиране на вода и подобряване режима на работа на ПА.

Досега ПА се управляваха спрямо НКВ Лесопарка, като регулиращия обем бе силно ограничен в част от обема на НКВ, защото е имало приоритетен консуматор – резиденцията.

НР Червена вода като по-нисък бе защитен от преливане с поплавок вентил.

Сега ще включим целия обем на НКР, като регулиращ, като добавим и обема на     НР Червена вода.

Това ще стане като монтираме СК с ел. задвижка на входа на НР Ч.вода.

СК ще се управлява по ГН-ДН в резервоара, а също така и по време.

- Затваряне на СК

  - При достигане на ГН, за да не прелива НР;

  - 30 минути преди върховата зона с цел ПА да изключи през върха.

- Отваряне на СК

  - При достигане на ДН, за да не останат клиентите без вода;

  - 30 минути преди настъпване на нощната зона ще започне да зарежда НР. Това ще изпразни НКВ Лесопарка и ПА ще включи да работи.

Забележка: През летните месеци ДН на НР Ч. вода може да се повдигне, за да се резервира повече вода преди часовете за върхова консумация.

Напорен Куло Водоем Лесопарка

100 м3

Лесопарка					с.Червена вода

ПА 4 и ПА5 на ПС Дунарит

# Text boxes

М

НР Червена вода 1000 м3