ИНСТРУКЦИЯ

за работа със софтстартери EMX3 на фирмата Aucom
[image: image1.emf]
1. Предназначение.

Софтстартерите /СС/служат за плавен пуск и стоп на ПА с цел избягване на хидравличния удар и големия пусков ток на ел. двигателя.

2. Основни фукционални възможности на софтстартерите EMX3.

· Избор на методите за пуск на ПА.

Адаптивно управление /самообучение/; Пуск при постоянен ток и Пуск при постоянно ускорение.

·  Избор на методите за стоп на ПА.

Адаптивно управление; Спирачен режим; Плавно спиране.
· Програмируеми входове и изходи.

Дистанционно управление; аналогов изход;1 фиксиран и 3 програмируеми релейни изходи; вход за PT100 и RTD /температурни дачици/.
· Подвижен управляващ панел /УП/ с дисплей и клавиатура;
интелигентен 4 редов дисплей с изобразяване на редица параметри;
меню на различни езици; архив на събитията във времето; броячи на /часове; брой пускове и КWh/; избор какво да се изобразява на екрана;управление по астрономично време;по нива и налягане.
· Защитни функции.

Претоварване; удължен пуск; минимален товар; свръх товар; дебаланс на токовете; мрежова честота; прегряване; поредност на фазите; липса на ел. захранване.

СС има вграден байпас; възможност за включване във вътрешен триъгълник; вход за авариен стоп; възможност за работа в режим пожарогасене – с изключени защитни функции; режим на развъртане на ПА с понижена честота – jog operation.
3. Кодировка на означенията на софтстартерите EMX3.

Пример:Софстартер тип:  EMX3-0076B-V4-C1-H  означава следното:

0076  -  номинален ток на СС от 76 А;
В – вграден байпасен контактор;
V4 – работно напрежение от 200 в до 400 в;
C1 – оперативно напрежение от 220 в до 4 оперативно напрежение от 220 в до 440 в;
H  -  управляващ панел /УП/.
4. Управляващ панел.

Данните от настройките на СС се съхраняват едновременно в СС и в УП.

УП може да се демонтира, като първо се отваря вратичката на СС; след това се маха капачето около УП и се развиват 2 винта.
УП се свързва със СС чрез сериен конектор DB9.
При свързването на УП със зададени параметри към друг СС на дисплея се изписва,че СС е разпознал УП – New Display Detected.
След това от меню Copy Parameters се избира Display to Starter – копиране от диспрея към СС или обратното - Starter to Display.
По този начин един настроен режим може да се размножи на много други СС.

Необходимо е само да се промени параметъра – номинален ток на мотора FLC /Full Load Current/ от Menu - Pump Centrifugal /центробежна помпа/ при различна мощност на ел.мотора.
При проба на СС на обекта може да се наложи и други изменения на параметрите, защото всяка система водопровод – помпа си има свои уникални характеристики и оптималния пуск/стоп за една система може да не е добър за друга система.

[image: image2.emf]
Управляващият панел /УП/ се състои от:
Дисплей за показване на статуса на СС и за параметри при програмирането;
4 бр. Светодиоди :

Ready за готовност /при изчакване мига/;

Run - за работа /по време на пуск/стоп мига/;

Trip - при задействала защита /при стойност извън параметри мига/;

Local – за превключване от местен към дистанционен режим и обратно.

Бутоните Start; Stop; Reset действат само при местен режим.

Exit –  изход /връщане назад/ отмяна на команда;
▲ ▼-  навигация нагоре/надолу в менютата;
Menu/Store – влизане в менютата и съхранение на въведените параметри;
F1 Logs – архивни данни;
F2 Tools –  бърз достъп до често използвани функции;
Alt -  натиска се едновременно с F1 Logs или F2 Tools.
На дисплея може да се изведат множество параметри чрез подходяща настройка и обхождане чрез бутоните ▲ ▼.
Тези параметри са: Статус на СС; нагряване на ел. мотора в %; ток в трите фази; мощност – активна и пълна; фактор на мощността; време от последния пуск; време за развъртане; спиране; дата; час; работни часове; консумирана ел. енергия; последен пуск – продължителност; кратност на пусковия ток; повишаване на температурата в %; графика на изменение на параметрите /ток; мощност/ във времето; състояние на проводимостта на тиристорите SCR; текстови съобщения на английски за причините за изключване на СС и др.
5. Монтаж на СС.

СС се закрепва здраво към панела в ел. таблото, като корпуса му се занулява към нулевата шина. Преди него се монтира защита от късо съединение /предпазители или моторна защита/ и главен контактор. След него се захранва ел. мотора.
Главният контактор служи за галванично разделяне на СС от мрежата при спрял ПА и за авариен стоп без забавяне при необходимост.
Той се управлява от СС от фиксиран изход с клеми 23-23.
След подаване на напрежението е необходимо около 5 сек. да се забави пуска на ПА с цел СС да се само тества, а след приключването на развъртането на мотора и затварянето на байпасния контактор трябва да се подаде сигнал към контактора за включване на кондензаторните батерии, за да се избегнат нежеланите последици от наслагването на двата преходни процеса.
Схема на свързване на СС с вътрешен байпас и с главен контактор.
[image: image3.emf]
На клеми с31-с32 се подава сух контакт за пуск/стоп на ПА.
Клеми с23-с23 и с41-с42 са замостени, за да може СС да се самопуска след възстановяване на ел.захранването.

6. Менюта за програмиране и настройки на СС.

Програмното меню позволява да се видят и променят параметрите на СС.
В него се влиза с бутон Menu.
В този режим се задават необходимите параметри за надеждна работа на СС съвместно с помпената система.

Настройката става чрез няколко последователни проби,докато се достигне до режим на пуск и стоп с минимална промяна на налягането в напорния водопровод.
В меню настройки се влиза чрез бутоните Alt + F2.

В него може да се въведат дата и час,както и да се влезе в симулационни режими – 

„сухи проби” без да е необходимо да се стартира ПА.

Този режим може да симулира процесите по пускане и спиране - Run;

Protection – как действат различните защити, както и 
Оutput signals – как работят изходящите сигнали.
От меню Alt + F1 / Logs / се извеждат на екрана архивни събития.

7. Примерни настройки на параметрите при управление на центробежна помпа.

1A Motor FLC


в зависимост от номиналния ток на мотора;

Start Mode


Adaptive Control;

Режим на пуска

Early Acc;






Start Ramp Time


10 s;

2A Stop Mode


Adaptive Control;

Режим на стопа

Late Deceleration;






Stop Time



15 s;

8. Пример за настройки на СС на ПС Батишница.
Помпата е 11МТ32х5 с мотор 37 КW и работно налягане от 145 м.

1A Motor FLC


69 A;

Start Mode


Adaptive Control;

Режим на пуска

Adp Start Profile;






Constant Acc;






Start Ramp Time


11 s;






Current Limit


200 %  138 A;

2A Stop Mode


Adaptive Control;

Режим на стопа

Adp Stop Profile;






Late Deceleration;






Stop Time



30 s;
1B  Locked Rotor Time застопорен ротор


6 s;
1C  Locked Rotor Current
ток на късо %


500 %;
1D  Motor Srvc Factor претоварване



105 %;
2C  Initial Current  начален ток




120 % FLC  82 A;
2K  Adptv Control Gain 





78 %;

Auto Start/Stop







OFF;

Protection Settings  Настройки на защитата на мотора
4A  Excess Start Time 1     
удължено време за пуск 1
25 s;
4B  Excess Start Time  2   
удължено време за пуск 2
15 s;
     4C Undercurrent
 
минимален товар


70 %;
     4D Undercurrent Time
време за минимален товар
59 s;
     4E Overcurrent


токова отсечка


400 %  276 A;
     4F Inst Ocrnt Delay

забавяне при отсечката

0 s;
     4M Restart Delay

рестарт след работа на ПА
5 min;


     4N Motor Temperature Check   проверка за нагряване на мотора

     4Q Undervoltage

минимално напрежение

100 V / 5 s;
     4 R Overvoltage

свръх напрежение

800 V / 5 s;
     5A Autoreset Reset Group A автоматичен ресет на група А
     5B Max reset


максимален брой ресети
2 / 30 s;
     8 Display  


меню екран
     8A Language


Избор на език


English;
08.09.2012 год.




Съставил:
