## Sheet1
Стойност КПД на ПА в зависимост от среден разходен коефициент в Квтч/м3 и напора в метри
Напор,м
| H | [5 empty] | Проверка
KПД |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1
| 35 | 0.238 | 0.1904 | 0.15867 | 0.136 | 0.0952 | 0.095375 | Теоретичен СРК при КПД 1
| 38 | 0.2584 | 0.20672 | 0.17227 | 0.14766 | 0.10336 | 0.10355 | За да се повдигне 1 м3 вода на 1 м е необходимо 2.725 Wh ел.енергия
| 41 | 0.2788 | 0.22304 | 0.18587 | 0.15931 | 0.11152 | 0.11173
| 44 | 0.2992 | 0.23936 | 0.19947 | 0.17097 | 0.11968 | 0.1199
| 47 | 0.3196 | 0.25568 | 0.21307 | 0.18263 | 0.12784 | 0.12808
| 50 | 0.34 | 0.272 | 0.22667 | 0.19429 | 0.136 | 0.13625
| 53 | 0.3604 | 0.28832 | 0.24027 | 0.20594 | 0.14416 | 0.14442
| 56 | 0.3808 | 0.30464 | 0.25387 | 0.2176 | 0.15232 | 0.1526
| 59 | 0.4012 | 0.32096 | 0.26747 | 0.22926 | 0.16048 | 0.16078
| 80 | 0.4216 | 0.33728 | 0.28107 | 0.24091 | 0.16864 | 0.218
| 83 | 0.442 | 0.3536 | 0.29467 | 0.25257 | 0.1768 | 0.22618
| 86 | 0.4624 | 0.36992 | 0.30827 | 0.26423 | 0.18496 | 0.23435
| 89 | 0.4828 | 0.38624 | 0.32187 | 0.27589 | 0.19312 | 0.24253
| 92 | 0.5032 | 0.40256 | 0.33547 | 0.28754 | 0.20128 | 0.2507
| 95 | 0.5236 | 0.41888 | 0.34907 | 0.2992 | 0.20944 | 0.25888
| 98 | 0.544 | 0.4352 | 0.36267 | 0.31086 | 0.2176 | 0.26705
| 101 | 0.5644 | 0.45152 | 0.37627 | 0.32251 | 0.22576 | 0.27522
| 104 | 0.5848 | 0.46784 | 0.38987 | 0.33417 | 0.23392 | 0.2834
| 107 | 0.6052 | 0.48416 | 0.40347 | 0.34583 | 0.24208 | 0.29157
| 110 | 0.6256 | 0.50048 | 0.41707 | 0.35749 | 0.25024 | 0.29975
| 113 | 0.646 | 0.5168 | 0.43067 | 0.36914 | 0.2584 | 0.30793
| 116 | 0.6664 | 0.53312 | 0.44427 | 0.3808 | 0.26656 | 0.3161
| 119 | 0.6868 | 0.54944 | 0.45787 | 0.39246 | 0.27472 | 0.32428
| 122 | 0.7072 | 0.56576 | 0.47147 | 0.40411 | 0.28288 | 0.33245
| 125 | 0.7276 | 0.58208 | 0.48507 | 0.41577 | 0.29104 | 0.34063
| 128 | 0.748 | 0.5984 | 0.49867 | 0.42743 | 0.2992 | 0.3488
| 131 | 0.7684 | 0.61472 | 0.51227 | 0.43909 | 0.30736 | 0.35698
| 134 | 0.7888 | 0.63104 | 0.52587 | 0.45074 | 0.31552 | 0.36515
| 137 | 0.8092 | 0.64736 | 0.53947 | 0.4624 | 0.32368 | 0.37332
| 140 | 0.8296 | 0.66368 | 0.55307 | 0.47406 | 0.33184 | 0.3815
| 143 | 0.85 | 0.68 | 0.56667 | 0.48571 | 0.34 | 0.38967
| 146 | 0.8704 | 0.69632 | 0.58027 | 0.49737 | 0.34816 | 0.39785
| 149 | 0.8908 | 0.71264 | 0.59387 | 0.50903 | 0.35632 | 0.40603
| 152 | 0.9112 | 0.72896 | 0.60747 | 0.52069 | 0.36448 | 0.4142
| 155 | 0.9316 | 0.74528 | 0.62107 | 0.53234 | 0.37264 | 0.42238
| 158 | 0.952 | 0.7616 | 0.63467 | 0.544 | 0.3808 | 0.43055
| 161 | 0.9724 | 0.77792 | 0.64827 | 0.55566 | 0.38896 | 0.43873
| 164 | 0.9928 | 0.79424 | 0.66187 | 0.56731 | 0.39712 | 0.4469
| 167 | 1.0132 | 0.81056 | 0.67547 | 0.57897 | 0.40528 | 0.45508
| 170 | 1.0336 | 0.82688 | 0.68907 | 0.59063 | 0.41344 | 0.46325
| 173 | 1.054 | 0.8432 | 0.70267 | 0.60229 | 0.4216 | 0.47143
| 176 | 1.0744 | 0.85952 | 0.71627 | 0.61394 | 0.42976 | 0.4796
| 179 | 1.0948 | 0.87584 | 0.72987 | 0.6256 | 0.43792 | 0.48778
| 182 | 1.1152 | 0.89216 | 0.74347 | 0.63726 | 0.44608 | 0.49595
| 185 | 1.1356 | 0.90848 | 0.75707 | 0.64891 | 0.45424 | 0.50413
| 188 | 1.156 | 0.9248 | 0.77067 | 0.66057 | 0.4624 | 0.5123
| 191 | 1.1764 | 0.94112 | 0.78427 | 0.67223 | 0.47056 | 0.52048
| 194 | 1.1968 | 0.95744 | 0.79787 | 0.68389 | 0.47872 | 0.52865
| 197 | 1.2172 | 0.97376 | 0.81147 | 0.69554 | 0.48688 | 0.53682
| 200 | 1.2376 | 0.99008 | 0.82507 | 0.7072 | 0.49504 | 0.545
| 203 | 1.258 | 1.0064 | 0.83867 | 0.71886 | 0.5032 | 0.55318
| 206 | 1.2784 | 1.0227 | 0.85227 | 0.73051 | 0.51136 | 0.56135
| 209 | 1.2988 | 1.039 | 0.86587 | 0.74217 | 0.51952 | 0.56952
| 212 | 1.3192 | 1.0554 | 0.87947 | 0.75383 | 0.52768 | 0.5777
| 215 | 1.3396 | 1.0717 | 0.89307 | 0.76549 | 0.53584 | 0.58588
| 218 | 1.36 | 1.088 | 0.90667 | 0.77714 | 0.544 | 0.59405
| 221 | 1.3804 | 1.1043 | 0.92027 | 0.7888 | 0.55216 | 0.60223
| 224 | 1.4008 | 1.1206 | 0.93387 | 0.80046 | 0.56032 | 0.6104
| 227 | 1.4212 | 1.137 | 0.94747 | 0.81211 | 0.56848 | 0.61858
| 230 | 1.4416 | 1.1533 | 0.96107 | 0.82377 | 0.57664 | 0.62675
| 233 | 1.462 | 1.1696 | 0.97467 | 0.83543 | 0.5848 | 0.63493
| 236 | 1.4824 | 1.1859 | 0.98827 | 0.84709 | 0.59296 | 0.6431
| 239 | 1.5028 | 1.2022 | 1.0019 | 0.85874 | 0.60112 | 0.65127
| 242 | 1.5232 | 1.2186 | 1.0155 | 0.8704 | 0.60928 | 0.65945
| 245 | 1.5436 | 1.2349 | 1.0291 | 0.88206 | 0.61744 | 0.66763
| 248 | 1.564 | 1.2512 | 1.0427 | 0.89371 | 0.6256 | 0.6758
| 251 | 1.5844 | 1.2675 | 1.0563 | 0.90537 | 0.63376 | 0.68397