#### ИНСТРУКЦИЯ

за работа с газанализатор тип Jesco GW601

- Общи сведения.

Газанализатор Jesco GW601 е стационарен уред за непрекъснато измерване, наблюдение и предупреждение за изпускане на хлор газ.

Състои се от 2 части, които работят съвместно:

- Вторичен преобразувател GWZ601 ;

- Трансмитер с вграден сензор за хлор СМ601;

- GW601 = GWZ601 +  кабел  +  СМ601.

Сензорът,който е поместен в обща кутия с трансмитера се монтира на 30 см над пода на хлораторното помещение.

Животът на сензора е около 2 години, след което той трябва да се подмени с нов.

Вторичният преобразувател GWZ601 се монтира в помещение, което е удобно за наблюдение на уреда.

- Технически характеристики на вторичения преобразувател GWZ601.

- Вграден зумер;

- Индикация за повреда;

- 4 бр. релейни изхода със сухи контакти 220 в; 5 А;

Релетата се включват при достигане на гранична стойност или при повреда.

- Светещ 4 редов графичен дисплей 4х20 символа за изобразяване на измерените стойности, съобщения и алармени събития.

1 линия – измерена концентрация на хлор;

2 линия – бар диаграма на показанието от 0 до 100 %;

3 линия – настройка на аларма 1 и аларма 2;

4 линия – състояние на ключовете F1-F4.

- Светодиодна индикация за аларми 2 бр. /червени/, работа /зелен/, повреда /жълт/.

- 1 бр. аналогов изход 4-20 mА;

- 4 бр. светодиоди; 4 бр. функционални ключове за програмиране.

При включване на уреда той влиза в режим след 120 сек. След това светва зеления светодиод Power и показва, че уредът е в нормален режим.

При алармен режим светва съответния червен светодиод за достигнатия праг.

- Действия на персонала при задействие на аларма.

След получаване на алармен сигнал на обекта – при зададен праг над 2 ррm, дежурният персонал достига до помещението, където е монтиран вторичния преобразовател, изключва звуковата сигнализация с бутон F3 и отчита показанията на уреда.

След това включва вентилаторът, за да снижи концентрацията в помещението.

Ремонтни работи трябва да се извършват само при достигане на нива под 2 ррм.

При концентрация под 1 ррm опасността за здравето е минимална.

При достигане на нива над 4 ррm трябва с помощта на противогаз и амоняк да се открие теча и да се спре подаването на хлор газ.

Едва след това трябва да се предприемат ремонтни дейности.

При повреда в газанализатора трябва да се постави табела, че липсва мерене в опасната зона.

Всички действия за обгазяване и извършени ремонти се вписват в ремонтния дневник на ПС и се уведомява ЦДП за събитието.

При концентрация над 4 ррм – сигналът се изпраща и към ЦДП.

Дежурният диспечер се свързва с помпиерския състав на обекта и го уведомява за събитието.

Регистрирания теч - обект, дата и час се вписва в оперативния дневник в ЦДП.

С инструкцията да се запознаят всички заинтерисувани страни за изпълнение.