Инструкция

за работа с вакуумен прекъсвач на 20 Кв HVX242008F на фирмата Шнайдер електрик

1.Описание на прекъсвача.

Прекъсвачът е вакуумен за напрежение до 24 Кв и номинален ток 2500 А;

Тип HVX242008F с пружинно моторно задвижване.

Оперативно напрежение 110 в= за БВ и БИ.

С възможност за ръчно навиване на пружината и изведени механични бутони за вкл/изкл на фасадата на прекъсвача.На фасадата е изведена индикация за състоянието на пружината и дали прекъсвачът е включен или изключен и брояч на цикли.

Тези прекъсвачи механично и електрически се пригаждат към съществуващите български колички на КРУ 20 Кв,производство на Завода за прекъсвачи гр. Добрич на мястото на старите маломаслени прекъсвачи  с цел по-висока надеждност и пожаробезопасност. /Ретрофит/.

При преработката на количката за КРУ се измества заключващия механизъм и се изпълнява допълнителна блокировка за изключване на прекъсвача преди да се извади количката от КРУ.

2.Външен вид на прекъсвача.

2.1.Поглед отпред.

1 – бутон за изключване; 2 - бутон за включване; 3 – табелка; 4 – брояч на включвания;

5 – индикатор за позиция на прекъсвача; 6 – индекатор за състоянието на пружината;

7 – механизъм за ръчно навиване на пружината.

2.2.Поглед отзад преди оборудването с шини с щипки за присъединяване към РУ 20 Кв.

1 – клеморед за оперативните вериги ; 2 – челен панел ; 3 – кутия за задвижващия механизъм;

4 – задвижване на полюсите ; 5;7 – високоволтови връзки ; 6 – вакуумен полюс ; 8 – полюси.

4.Присъединителни размери.

5.Данни, които са посочени на табелката на прекъсвача.

1 – тип; 2 – технически данни; 3 – сериен номер; 4 – година на производство.

6.Допълнителни данни.

Допустима околна температура – от – 5° С до + 40° С; Защита от пряко слънчево греене и висока влажност.

Време за зареждане на пружината от мотора – до 12 сек; Мощност на мотора – 150 в; напрежение на мотора 220 в ~. Предпазителят за защита на мотора при 220 в~  е 1 А;

При монтажът задължително се заземява корпуса на прекъсвача.

7.Работа с прекъсвача.

За да се освободи пружината на прекъсвача е необходимо да се изключи оперативното напрежение и еднократно да се изключи и включи прекъсвача от механичните бутони.

Механичната и електрическа  якост на прекъсвача е 10 000 цикъла.

Пружината се зарежда ръчно с манивела при липса на оперативно напрежение или при отказ на мотора да зареди пружината.

Поддръжката му се състои от огледи, почистване и притягане на болтовите съединения.

Точки,където задвижването трябва да се смазва с грес.

1 – шпиндел; 2 – зъбно колело.

16.11.2012 год.