Съвместна работа на колекторите и КПС в гр.Русе към 20.08.2015 г.

- Описание на колекторитe и КПС в гр.Русе.

В гр.Русе са изградени 4 бр. КПС /канални помпени станции/ - Ялта;Кея;КПС1 и КПС2.

КПС Ялта отводнява ниските места в квартал Ялта,които се събират в езерото Ялта и подава водата към Колекторите Ниш - Мостова, съответно  към входа на КПС Кея.

Тя разполага с 2 бр. ПА Фликт тип 3153-180 за отпадъчни води с дебит 30 л/с=108 м3/ч ;          напор 20 м;мощност 11 Квт и 1 бр. ПА на Випом тип 50Е40Ш за дъждовни води с                     дебит 50 л/с = 180 м3/ч; напор 40 м; мощност 40 Квт.

КПС Кея повдига отпадъчната вода от крайбрежния колектор и я подава към КПС1 и КПС2.

Тя разполага с 6 бр. шнекови ПА Сигма тип YBA1850х1180  за отпадъчни води с                      дебит 1000 л/с = 3600 м3/ч;  напор 7,5 м; мощност 110 Квт.

КПС1 служи за препомпване на водите при дъжд и високо ниво на река Дунав – над кота 17.40 или относително ниво на река Дунав край гр. Русе над 560 см.

Абсолютната кота край град Русе при ниво на р. Дунав 0 см съответства на кота 11.78.

Тя разполага с 3 бр. потопяеми ПА ABS тип AFP3502  за отпадъчни води с дебит                          460 л/с =  1650 м3/ч;  напор  6,7 м; мощност  55 Квт.ПА се пускат и спират със софтстартери.

КПС2 служи за препомпване на целият поток отпадъчни води от крайбрежния колектор от района до кръговото кръстовище до Дунав мост към  ПСОВ гр.Русе.

Преди КПС2 има изградена автоматизирана груба решетка.Решетките се пускат при разлика в нивата /преди и след решетката / над 20 см или по време.

Тя разполага с 4 бр. потопяеми ПА ABS тип AFP4001  за отпадъчни води с дебит                                 600 л/с = 2160 м3/ч; напор 12,5 м; мощност 110 Квт.

2 бр.ПА се управляват с честотни инвертори,а другите 2 бр. ПА пускат и спират със софтстартери.

На КПС2 няма изграден преливник и при високи води препомпва част водите към ПСОВ Русе , а останалото водно количество прелива до КПС1.

Колекторите,които са включени на входа на КПС Кея са :19 февруари;Славянска;Епископ Босилков;Рига 1,2 и Мостова.Общ дебит към 100 л/с.

Отпадъчната вода постъпва към КПС Кея по колектор с размери 2500х1500 с кота дъно 16.2 м.

Колекторите,които са включени между КПС Кея и КПС2 са :Чипровци;Тутракан и Чародейка с общ дебит към 100 л/с.

- Работа на КПС в гр.Русе при „сух отток”.

Шнековите ПА повдигат водата от кота 16.2 до кота 24 и я подават по колектор Ф1800 до КПС1 - кота 17  и към КПС2 по колектор Ф 1600 до кота 13 на черпателния резервоар.

Те включват 6 пъти на 24 часа с дебит от 3600 м3/ч и работят до 35 минути с цел планомерно изчерпване на колектора без да прелива вода при сухо време на КПС Кея и КПС1.

Графикът на включване на ПА е по астрономическо време в 1/8/11/14/18 и 21 часа.

ПА работят до достигане на долно ниво – кота 16.45 или след 35 минути работа.

1 бр. ПА с честотно управление на КПС2 работи с дебит /1000 – 1200/ м3/ч , при скорост на въртене 730 об/мин и подава вода под налягане по колектор Ф1200 към ПСОВ.

ПА включва при ГН 2.50 и изключва по ДН 0.90 ,което съответства на коти 14.60 и 13.90.

Това осигурява работа на ПА в рамките на 16-20 часа в денонощието,което гарантира равномерен поток на входа на ПСОВ.

- Работа на КПС в гр.Русе при дъжд и ниско ниво на р.Дунав – до кота 17.40.

Преливниците на колекторите, заустени в крайбрежния колектор са с ограничена проводимост при дъжд с цел да не се претоварва крайбрежния колектор.

На мястото на Савак № 5 на КПС Кея е изграден преливник от кота 17.38 /показание на нивомера в КПС  Кея - 1380 мм /.Максималната височина на преливане е на кота 18.

На КПС 1 има преливник на кота 17.70 /показания на нивомера 0.90 м  /.

ПА на КПС 1 са изключени.ПА се включва след дъжд еднократно да изчерпи водата в ЧР.

При дъжд ПА на КПС Кея се изключват от горно ниво ГН - 1530 мм от автоматиката или от дежурният оператор с цел да не се претоварват  колекторите към КПС1 и КПС2.

Водата се насочва от преливника на кота 17.38 към дълбоководното заустване.

След като отмине високата вълна ,нивото спада под 1530 мм и ПА отново има готовност за пуск при достигане на зададен час от денонощието.

При много интензивен дъжд,ако нивото достигне ГАН – 1880 мм , ПА се включва с цел да понижи високото ниво в колекторите.ПА изключва след достигане на ДН – 440 мм или след 35 минути работа.

След спирането на ПА има 10 минутна пауза преди ПА да се стартира отново при необходимост.

Паралелно на това ниво на фасадата на ел.таблото има бутон пуск , с който ПА може да се пусне ръчно от дежурният оператор.

- Работа на КПС в гр.Русе при дъжд и високо ниво на р.Дунав – над кота 17.40.

Затварят се саваците на КПС Кея и КПС1 с цел да не постъпва вода от р.Дунав в градските колектори.Преливниците на кота 17,38 на КПС Кея и кота 17,70 на КПС 1 се изолират.

Преди затварянето на саваците се почиства леглото в долната им част, където затварят.

След повишение нивото на р. Дунав се проверява дали саваците не пропускат и при силен теч се предприемат допълнителни мерки за уплътняване – почистване и притягане.

Целта е да не постъпва вода от реката към входа на ПСОВ.

При сух отток няма промяна в режима на работа на КПС.Елиминира се действието на реле          ГН 1530 мм като се извади от цокъла с цел ПА да не изключва без нужда.

При дъжд е необходимо да се повдигне дъмбалката на кота 24 към р.Дунав след ПА на КПС Кея.

ПА с дебит 3600 м3/ч включва по ГАН на кота 18 и работи до достигане на ДН кота 16.45 , а водата се подава към дълбоководното заустване и към КПС1.

На КПС1 водата прелива през шнека за почистване на грубите отпадъци на кота 17.90 и постъпва към ПА.

3 бр. ПА включват и изключват по нива и работят с максимален дебит от 2х1600 м3/ч = 3200 м3/ч.

Тази вода се подава към р.Дунав от кота 22.50.

На КПС2 работят 3 бр. ПА,които се управляват по нива с общ дебит от 3х1200 м3/ч = 3600 м3/ч.

Тази вода се подава към ПСОВ на кота 24.60.

Нивата се настройват по следния начин:

| Помпен агрегат по ред | Ниво на включване , м | Ниво на изключване , м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2,80 кота 15,80 | 0,90 кота 13,90 |
| 2 | 4,50 кота 17,50 | 1,10 кота 14,10 |
| 3 | 4,70 кота 17,70 | 1,20 кота 14,20 |

При ниво над 4.80 м  на КПС2 водата започва да прелива над предпазните пана към ЧР.

Това съответства на кота 13 + 4.80 = 17.80.

Към ПСОВ постъпва 1200 м3/ч,а към р.Дунав - останалите 2400 м3/ч.

Савака на вход ПСОВ е притворен, за да може част от потока да се насочи към река Дунав.

Целта е да защитим бул.Тутракан от заливане с отпадъчни води.

Приложения 2 бр.:

- Технологична схема на колекторите в гр.Русе.

- Технологична схема на свързването на  каналните помпени станции в гр.Русе.