## Sheet1
Анализ на ефекта от подмяната на 6 бр. ПА КSB през 2006 година
№ | Обект | Дебит л/сек |  | Напор м |  | Мощност КW |  | КПД % |  | СРК KWh/m3 |  | Промяна | Цена ПА | Год.консум. | Ефект/г. | Срок изк. | КПДшибър | Завишен
|  | Ном. | Раб. | Ном. | Раб. | Ном. | Раб. | Преди | Сега | Преди | Сега | % | лв | лв. | лв. | год. |  | %
1 | Чанаджика | 45 | 45 | 90 | 85 | 55 | 46 | 60 | 68 | 0.37 | 0.31 | 0.83784 | 19000 | 36000 | 5837.8378 | 3.2546 | 80 | 0.85
2 | Николово2 | 20 | 22 | 89 | 72 | 30 | 29.6 | 54 | 52 | 0.42 | 0.35 | 0.83333 | 6600 | 18000 | 3000 | 2.2 | 73 | 0.71233
3 | Кацелово | 4 | 5 | 225 | 210 | 18.5 | 18.6 | 41 | 56 | 1.65 | 1.03 | 0.62424 | 7100 | 3600 | 1352.7273 | 5.2487 | 62 | 0.90323
4 | Божичен | 7 | 10.5 | 135 | 100 | 18.5 | 18.2 | 48 | 56 | 0.67 | 0.49 | 0.73134 | 5700 | 6000 | 1611.9403 | 3.5361 | 69 | 0.81159
5 | Чилнов | 7 | 8.6 | 100 | 83 | 15 | 12.8 | 49 | 57 | 0.51 | 0.41 | 0.80392 | 5000 | 4500 | 882.3529 | 5.6667 | 68 | 0.83824
6 | Просторно | 3 | 3.6 | 57 | 51 | 4 | 4.1 | 40 | 44 | 0.44 | 0.32 | 0.72727 | 3400 | 2040 | 556.3636 | 6.1111 | 57 | 0.77193
| Сума | [11 empty] | 46800 |  | 13241.222 | 3.5344
| Общ ефект за 10 години | [14 empty] | 85612.2199
0.81455
Приемаме,че ПА работи средно 6 месеца на ПС.През останалото време работи другия ПА.
Изводи:
1.Средния срок на изкупуване е 3.5 години.
2.Средното снижение на консумацията на ел.енергия е с около 20 %.
3.Най-голям ефект се получи на ПС Кацелово - 38 %,защото драстично се снижи работното налягане.
4.По-големите ПА имат по-бърза възвращаемост,защото консумираната ел.енергия при тях е значителна.
5.За периода на експлоатация от 10 години очаквания ефект е 85 хил.лв.
Съставил: