И Н С Т Р У К Ц И Я

за експлоатация на електрическите уредби и съоръжения в

особено опасна среда /ООС/

1.Определения и термини:

Помещения с особена опасност за поражение от електрически ток са:

1.1.Помещения, в които таванът, стените, подът и съоръженията често

се пръскат с ВОДА и са покрити с влага.

1.2.Химически активна среда, която действа РАЗРУШАВАЩО на електри-

ческата изолация.

1.3.Възможност за едновременно ДОКОСВАНЕ на човек до заземени части

и металните корпуси на електрическите машини.

1.4.Всички работи, които се извършват на ОТКРИТО.

2.Обекти и помещения във ВиК Русе с особено опасна среда /ООС/ са:

2.1.Машинните зали на помпените станции и хидрофорните уредби.

2.2.Сухите и мокрите камери на резервоарите и шахтите.

2.3.Хлораторните помещения и складовете за хлорни тари.

2.4.Водомерно измервателни лаборатории.

2.5.Помещенията на грубите и фините решетки, техническа сграда, зоните около

метан танковете, газхолдера и съдовете за железен трихлорид, първичните и вторични утаители и пясъко и масло задържателите на ПСОВ.

2.6.Помещението със стенда за изпитание на потопяемите ПА.

2.7.Строително монтажните и аварийни работи, извършвани на открито

и свързани със захранване с електрически ток.

3.Устройство на електрическите уредби в помещения и обекти с ООС.

3.1.Осветителни уредби.

- Осветителите за нажежаеми лампи, при окачване на височина под

2.5 м. над пода трябва да са с конструкция, която не допуска дос-

тъпът до лампата без специално приспособление.

- За захранване на местно осветление да се използва напрежение не-повече

от 42 V ~.

- За преносими осветители да се използва напрежение 12 V ~ в ту-

нели с голяма дължина.

3.2.Контактите да са в изпълнение IP41 на не по-малко от 1.5 м

височина над пода.

3.3.Задължително се изпълнява освен зануляване и заземителна инста-

лация за уредбите с напрежение над 36 V.

3.4.Нивосигнализаторите /оператори/, които се използват за управ-

ление на ПА да са в изпълнение минимум IP20 /защита срещу случаен допир/.

3.5.В общите помещения, където на една кота са разположени ПА и

ел. таблата да се постави предупредителна табела "Внимание - осо-

бено опасна среда!"

3.6.Ел. инсталацията и съоръженията в хлораторните помещения да са

киселинно устойчиви.

3.7.Преносимите ел.агрегати и аварийните ел. табла да се заземяват

с преносими заземления.

3.8.Препоръчително е при захранване на аварийните приносими помпи да

се предвидят дефектно токови защити.

4.Експлоатация на съоръженията в ООС.

4.1.Ел. техниците, които обслужват тези инсталации да са с минимум

трета квалификационна група.

4.2.Забранява се извършването на каквито и да е било работи под

напрежение /промени в електрическите схеми/ в помещения с ООС.

4.3.Експлоатационният персонал да вземе всички възможни мерки за

избягване на опасните работни условия като премахва източниците

на замърсители и течове и редовно почиства и подрежда работните

помещения.

Инструкция да се доведе знанието на заинтересованите лица.