## ПРИМЕР ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ – ПС Хотанца

1.Водоизточници.

1.1.Хисарлъка – Гравитачен; Дебит 2.3 л/с извира на 5 м над нивото на ЧР; Няма голяма сезонна промяна на дебита; Периодично се запушва от коренища; Водовода към ЧР е каменинов; Дължина L=754m; Диаметър Ф100; Изграден е от 3 бр. събирателни шахти. В момента в една шахта има завиряване. Добре е да се подмени водовода с Ф90 полиетилен. Преди време след дъжд водоизточника се замътваше, но след повдигане на шахтите над терена проблемът се преодоля.

1.2.Експлоатационен сондаж Хотанца.

Дълбочина 172 м; Обсадна тръба Ф279;  Q = 7.5 л/с при понижение 74 м.

2.Хлорирането се извършва в ЧР с дозаторна помпа за дезинфектин.

3.Смукателни водопроводи.

От ЧР тръгват 2 бр.  Ф60 – преминават в 1 бр.  Ф125 и към ПА влизат 2 бр.  Ф80. Изработени са от стомана с дължина 15 м.2001 г. се появи корозия на едната тръба и бе подменена. В ЧР няма смукателни кошове. Проблем е пуска на ПА без ГН в ЧР. Смукателите се изпразват и ПА не може да се обезвъздуши. Решението е да се монтират 2 бр. ОК в сухата камера на ЧР.

4.Напорен водопровод.

След ПС водопровода към селото е етернитов Ф80. В селото става Ф100, а извън селото към НР е

Ф125/5. Водопровода се влива в НР през поплавок вентил. Налягането във водопровода е до 6.5 ата.

5.Резервоари.

5.1.ЧР /черпателен резервоар/.

50 м3;КВН 98.85;В добро състояние.

5.2.НР /напорен резервоар/.

140 м3; КВН 142.69; Месечен разход на вода през лятото 3-4 х.м3;  Месечен разход на вода през

зимата. 5-6.х.м3; През зимата селото се задоволява изцяло от гравитачния водоизточник.

Жителите на селото са ........... души. Средната консумация на вода е .............. л/жител дневно.

6.Помпи.

6.1.ПС е комплектована с 2 бр.  ПА тип 11МТ32Х3; 11 л/с;  96 м; 82 год. Преминали са основен ремонт през 1999 год. ПА работят индивидуално – в зависимост от нивото в ЧР и налягането в мрежата.

При пуска се заливат от ЧР, а при работа смучат до 3 м. В момента нямат проблеми с набивки, лагери, греси, вибрации и др. Работят при отворен СК на напора.

6.2.ЕС Хотанца е оборудван с потопяема помпа тип 2ЭЦВ8 25 150; 7 л/с; 150 м; 16 КW. Работи само през летния сезон, като допълнителен водоизточник.

7.Електродвигатели.

Тип АО2-71-2; 22КW; 2 бр.; Работен ток 32 А; COS(F)=0.81; Добро охлаждане; Заземени; Занулени;

без КБ; Защита с ВП 100 А; РТБ 32-40 А.

8.Ел. захранване.

8.1.ПС се захранва с кабел СВТ3Х35+16  60 м от селски ТП №     ; Клон      ; Без проблеми досега.

8.2.ЕС се захранва от мачтов ТП с мощност 100 KVA; Товар 16 КW; ПА работи само през лятото.

В момента има проблем с РОС 20 КV – стар модел за подмяна с РОМ.

9.Силов трансформатор.

1 бр. ТМ100/20/0.4. Проблем при опит за кражба и източване на маслото през 1995 г.

10.Електромери; Водомери.

10.1.На ПС Хотанца електромера е двойнотарифен от 97 г.; ТИТ 75/5 2001 г бе направена проверка за точността му от Електроразпределение. Проблем е високия СРК – 0.8 при норматив 0.35 КWh/m3.

Водомера е Ф100  - монтиран в шахта под ПА.

10.2. На ЕС Хотанца електромера е двойнотарифен.; ТИТ 100/5

Водомера е Ф100   - монтиран в сухата камера на главата на кладенеца.

11.Автоматизация и диспечеризация.

ЕС се управлява от контактен манометър /КМ от 2,2 до 3,6   атм/ срямо ЧР /поплавок вентил/ на ПС.

ПС се управлява спрямо ЧР по нива /кабел/ и с КМ /от 4.2 до 6.4 ата/ спрямо НР/поплавок вентил/.

Предвидено е забавяне при включване след подаване на напрежение.

Диспечеризация засега не е изпълнена.

12.Проблеми с технологията и връзки с други ПС.

1.Губи се част от гравитачната вода в стария каменинов водопровод – за подмяна; Губи се част от водата в селската чешма – монтаж на СК под земята, за да е защитен срещу кражби.

2.Да се предвиди връзка между гравитачния водопровод и селската мрежа чрез ОК с цел

при липса на напрежение ниските части от селото да имат вода.

3.Събира се повърхноста вода около сградата на ПС и трябва да се предвиди отвеждането й.

4.Да се монтират 2 бр. ОК в ЧР за осигуряване на вода в смукателите по всяко време.

Връзки с други ПС липсват.