Поддръжка на помпите

- Монтаж.

Много често проблемите с лагерите на ПА, износването на вала и трудности при центровката се дължат  на неправилен монтаж.

Неподходящия фундамент, огънатата рама, напрежения от неточно изпълнена тръбна разводка водят до главоболия на по-късен етап.

Как да избегнем проблемите?

- Нуждаем се от добър фундамент. Той трябва да е достатъчно тежък, за да

осигури здрава основа и да устоява на силите, които се пораждат по време на работа на ПА.

Една стабилна стоманобетонна конструкция може да устои на ударите и вибрациите, които съпровождат работата на ПА.

Преди укрепването на рамата на ПА към фундамента, тя трябва да се нивелира с точност до 1.5 мм във всички посоки. Това ще гарантира, че няма да се появи проблем с „мека пета” и че лагерите ще се смазват равномерно.

Добре е рамата да се нивелира с помощта на пластини при демонтиран ПА близо до анкерните болтове. Някой рами са изпълнени с винтове, с които се прави нивелацията.

След нивелирането се проверява за „мека пета” – дали рамата „куца”.

Рамата се закрепва към фундамента с помощта на бетон или епоксиден цимент.

По този начин рамата и фундамента стават едно цяло.

Бетонът се оставя да застине поне 48 часа.

- Първоначална центровка.

Точната центровка е много важна за надеждната работа на ПА.

В противен случай се появяват вибрации и шум, повреждат се лагерите и куплунга, губи се ел. енергия.

Най-често за центровка се използва метода на замерване на съосността с индикатор и магнитна маса.

Други по-точни и по-прецизни методи са с два индикатора или с лазерен нивелир.

Ъгловото изместване се следи по хлабината между куплунзите с пластини отгоре – надолу и отстрани.

ъглово					смесено

разминаване				разминаване

Ако центровката не е добра – вадят се или се добавят пластини с различна дебелина или  се премества мотора, с помощта на дървен чук.

След това се поставя индикатора, който отчита отклоненията при завъртането на куплунга.

Проверява се дали П и М са на еднаква височина.

Разминаване по височина

Отклоненията показват колко трябва да се подложи, за да се изравнят двата куплунга.

Преди да стегнете болтовете, проверете наново всички хлабини и височината на куплунзите.

Често куплунзите са с различен външен диаметър. Преди да се монтира ПА на обекта в РМР трябва да се проверят куплунзите и да се корегират при необходимост.

Проверява се за биене и за съвпадане на отворите на двата куплунга.

Центроване с магнитна маса и индикатор

П

М

Дебелината на подложните пластини са : 0.1 мм; 0.2 мм и 0.35 мм.

Освен пластини и индикатор за центровката са необходими: дървен чук; линийка за измерване височината на двата куплунга и постелка за подреждане на инструментите.

- Настройват се фланците на водопроводите към П така, че да не са под натяг.

Тръбите трябва да са укрепени и да не лежат върху П. След като се изпълнят тръбите отново се прави проверка за центровка. Ако има преместване на П, то тръбната част трябва да се корегира.

- Пуск на ПА.

- Проверява се дали ПА се върти на ръка и дали посоката на въртене на М е правилна.

Ако ПА не се върти свободно се търси причина за това и се отстранява.

Проверява се дали има грес в лагерите;дали е осигурено охлаждане; дали набивките са наред.

- Отваря се СК на смукателя и П се обезвъздушава.

Ако П смуче трябва да се зареди вода отгоре през оставен за целта отвор.

- Изгонете въздуха преди пуска на П.

Ако П работи с въздух тя вибрира, от нея се чува шум сякаш преминават камъчета и може да се повреди. Този шум е подобен на шума от кавитация.

Ако се образуват въздушни джобове в смукателните тръби те могат да предизвикат работа на „сух ход” на П или да ограничат дебита й.

Получава се при неправилно изпълнение на смукателите.

Много усилия биха се спестили, ако се направи тест за въздух.

Когато П е залята проверката за наличие на въздух се прави като се взема проба от смукателя с помощта на бутилка със следната конструкция:

изпразване	  от смукателя

Към късата тръбичка се подава водата, която искаме да проверим за наличие на въздух. Излишната вода през дълбоко потопената тръбичка излиза от бутилката.

Ако има мехурчета в бутилката, това означава, че във водата има въздух.

Ниската скорост на водата в смукателя и добрата потопеност гарантират, че няма да се образува фуния над смукателя, през която да навлезе въздух.

Трябва да се избягва падащата вода от вливната тръба да е в близост до смукателя.

- Прекалено притворения кран на напорния водопровод скъсява живота на П.

- При ПА от серията Д е необходимо да имаме поне 2хD прав участък на

смукателя преди П. Ако не можем да го осигурим, то поне коляното да е вертикално преди П, защото хоризонталното коляно предизвиква завихряне ПА работи неефективно и се получава дисбаланс.

За да се подобри работата на П в този случай преди П се изпълнява фланец с прегради  за насочване на потока.

- Салникови набивки.

Ако налягането в салниковия възел е негативно подналягане/ през набивките отвън може да постъпи въздух. Ако влезе достатъчно въздух в П, то тя може да заработи на „сух ход” /Извор дере; Просторно/.

- Почистване на ел. мотор на ПА.

Чистият мотор се охлажда по-добре и има по-малки загуби.

Избягвайте натрупването на бои върху мотора.

Мръсотията разрушава мотора по 3 начина:

- Атакува ел. изолацията и съкращава срокът й на годност.

- Замърсява греста и от там поврежда лагерите.

- Влошава охлаждането и повишава работната температура на мотора.

За почистване се използват компресори, прахосмукачки, бърсалки, четки, почистващи препарати и др.

Напоследък за почистване се използва «сух лед», който не  е абразивен, не е електропроводим и премахва мръсотията без вторични ефекти.

Мръсотията отвътре в мотора е трудно да се отстрани, затова е най-добре тя да не попада в него.

В краен случай моторът може да се разглоби и да се почисти.

- Мазане на лагерите на ел.мотора и помпата.

Много малки ПА са с капсуловани лагери, за които не е необходимо гресиране.

За това какви смазки ще се използват, на какъв интервал се гресира трябва да се позоваваме на опита си.

При основен ремонт трябва да се анализира състоянието на лагерите и да се отстраняват причините за повредата им.

За големите и силно натоварени лагери гресирането може да се извършва на 3 месеца, а малки и рядко използване ПА може да се гресират 1 път на 5 години.

За сезонно използвани ПА или такива, които не са работили дълго време е добре да се гресират преди пуска.

Прекалено честото гресиране или прегресирането с повече от необходимата грес съкращава животът на лагерите. Когато се смесват греси, те трябва да са съвместими.

Замърсителите са най-честата причина за повреди в лагерите.

Замърсяването се получава при транспортиране и съхранение на греста и при самото гресиране.

По-добре е да се купува грес в по-малки разфасовки, за да не се замърсява при продължителния престой в големи съдове.

Гресьорките и такаламитите трябва да са добре почистени преди гресирането.