Поддръжка на помпите

- Монтаж.

Много често проблемите с лагерите на ПА, износването на вала и трудности при центровката се дължат  на неправилен монтаж.

Неподходящия фундамент,огънатата рама,напрежения от неточно изпълнена тръбна разводка водят до главоболия на по-късен етап.

Как да избегнем проблемите?

- Нуждаем се от добър фундамент. Той трябва да е достатъчно тежък, за да

осигури здрава основа и да устоява на силите,които се пораждат по време на работа на ПА.

Една стабилна стоманобетонна конструкция може да устои на ударите и вибрациите,които съпровождат работата на ПА.

Преди укрепването на рамата на ПА към фундамента, тя трябва да се нивелира с точност до 1.5 мм във всички посоки. Това ще гарантира, че няма да се появи проблем с „мека пета” и че лагерите ще се смазват равномерно.

Добре е рамата да се нивелира с помоща на пластини при демонтиран ПА близо до анкерните болтове. Някой рами са изпълнени с винтове, с които се прави нивелацията.

След нивелирането се проверява за „мека пета” – дали рамата „куца”.

Рамата се закрепва към фундамента с помощта на бетон или специален цимент.

По този начин рамата и фундамента стават едно цяло.

Бетонът се оставя да застине поне 48 часа.

- Първоначална центровка.

Точната центровка е много важна за надеждната работа на ПА.

В противен случай се появяват вибрации и шум, повреждат се лагерите и куплунга, загуби на ел. енергия.

Най-често за центровка се използва метода на замерване на съосността с индикатор и магнитна маса.

Други по-точни и по-прецизни методи са с два индикатора или с лазерен нивелир.

Ъгловото изместване се следи по хлабината между куплунзите с пластини отгоре – надолу и отстрани.

ъглово					смесено

разминаване				разминаване

Ако центровката не е добра – вадят се или се добавят пластини с различна дебелина или  се премества мотора, с помощта на дървен чук.

След това се поставя индикатора,който отчита отклоненията при завъртането на куплунга.

Проверява се дали П и М са на еднаква височина.

Разминаване по височина

Отклоненията показват колко трябва да се подложи, за да се изравнят двата куплунга.

Преди да стегнете болтовете, проверете наново всички хлабини и височината на куплунзите.

Често куплунзите са с различен външен диаметър. Преди да се монтира ПА на обекта в РМР трябва да се проверят куплунзите и да се корегират при необходимост.

Проверява се за биене и за съвпадане на отворите на двата куплунга.

Центроване с магнитна маса и индикатор

Дебелината на подложните пластини са : 0.1 мм; 0.2 мм и 0.35 мм.

Освен пластини и индикатор за центровката са необходими: дървен чук; линийка за измерване височината на двата куплунга и постелка за подреждане на инструментите.

- Настройват се фланците на водопроводите към П така, че да не са под натяг.

Тръбите трябва да са укрепени и да не лежат върху П. След като се изпълнят тръбите отново се прави проверка за центровка. Ако има преместване на П, то тръбната част трябва да се корегира.

- Пуск на ПА.

- Проверява се дали ПА се върти на ръка и дали посоката на въртене на М е правилна.

Ако ПА не се върти свободно се търси причина за това и се отстраняванява.

Проверява се дали има грес в лагерите; дали е осигурено охлаждане; дали набивките са наред.

- Отваря се СК на смукателя и П се обезвъздушава.

Ако П смуче трябва да се зареди вода отгоре през оставен за целта отвор.

- Изгонете въздуха преди пуска на П.

Ако П работи с въздух тя вибрира, от нея се чува шум сякаш преминават камъчета и може да се повреди. Този шум е подобен на шума от кавитация.

Ако се образуват въздушни джобове в смукателните тръби те могат да предизвикат работа на „сух ход” на П или да ограничат дебита й.

Получава се при неправилно изпълнение на смукателите.

Много усилия биха се спестили, ако се направи тест за въздух.

Когато П е залята проверката за наличие на въздух се прави като се взема проба от смукателя с помоща на бутилка със следната конструкция:

изпразване	  от смукателя

Към късата тръбичка се подава водата, която искаме да проверим за наличие на въздух. Излишната вода през дълбоко потопената тръбичка излиза от бутилката.

Ако има мехурчета в бутилката, това означава, че във водата има въздух.

Ниската скорост на водата в смукателя и добрата потопеност гарантират, че няма да се образува фуния над смукателя, през която да навлезе въздух.

Трябва да се избягва падащата вода от вливната тръба да е в близост до смукателя.

- Прекалено притворения кран на напорния водопровод скъсява живота на П.

- При ПА от серията Д е необходимо да имаме поне 2хD прав участък на

смукателя преди П. Ако не можем да го осигурим, то поне коляното да е вертикално преди П, защото хоризонталното коляно предизвиква завихряне ПА работи неефективно и се получава дисбаланс.

За да се подобри работата на П в този случай преди П се изпълнява фланец с прегради  за насочване на потока.

- Салникови набивки.

Ако налягането в салниковия възел е негативно – вакуум /подналягане/, през набивките отвън може да постъпи въздух в П. Ако влезе достатъчно въздух П може да заработи на „сух ход” /Извор дере; Просторно/.

# Text boxes

М

П