## Sheet1
Приложение 10 | [7 empty] | TRPR10
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА "ПЕСТЕНЕ ОТ ВРЪХ"
ОБЕКТ | Ел.енергия, х.КWh/месец | Подадена вода, х.м3/ден | Дебит моментен на ПА, л/сек | Дебит моментен на ПА, м3/час | Работа на ПА, бр. час/24 ч. | Полезен обем на НР, м3 | Пълнене резервоар, часове | Коефициент-резерв,% | Забележка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Николово 2 | 50 | 1.6667 | 28 | 100.8 | 16.5344 | 320 | 3.1746 | 19.2 | Контролер
Вятово | 50 | 1.6667 | 28 | 100.8 | 16.5344 | 680 | 6.746 | 40.8 | Помпиер
Пиргово | 38 | 1.2667 | 28 | 100.8 | 12.5661 | 680 | 6.746 | 53.6842 | Ел.часовник
Божичен | 30 | 1 | 25 | 90 | 11.1111 | 220 | 2.4444 | 22 | Ел.часовник
Тръстеник | 20 | 0.66667 | 28 | 100.8 | 6.6138 | 360 | 3.5714 | 54 | Ел.часовник
1.В колона 1 се вписва името на обекта.
2.В колона 2 е месечната консумация на ел.енергия в хиляди КWh.
Колкото месечната консумация е по-голяма толкова по-голям може да бъде ефекта.
3.Въвеждаме средно подадената вода от ПС в хил. М3.
4.Моментен дебит на помпения агрегат в литри за секунда.
5.Моментен дебит на помпения агрегат в метри кубични за час. | [6 empty] | (5) =( 4) *3.6
6.Необходимото време за работа на ПА за да подаде нужната вода за 24 часа. | [6 empty] | (6) = (3)/(5)
7.Полезният обем на напорния резервоар, м3 | [6 empty] | 80% от целият обем
8.Необходимите часове за напълване на резервоара. | [6 empty] | (8) = (7)/(5)
9.Резерв за икономия от връх %. | [6 empty] | (9)=((7)/(3)) %
10.Забележка как да се реализира мероприятието.