## Sheet1
Приложение 1 |  |  |  | TRPR1
Загуби на активна мощност в kW в зависимост от натоварването на силовите трансформатори
Мощност | 400 KVA | 630 KVA | 1000 KVA
Товар % | 0 | 50 | 100
0 | 1.1 | 2.35 | 6.1
50 | 1.58 | 3.38 | 8.78
100 | 2.27 | 4.9 | 12.77
Загуби на реактивна мощност в kVAR в зависимост от натоварването на силовите трансформатори
Мощност | 400 KVA | 630 KVA | 1000 KVA
Товар % | 0 | 50 | 100
0 | 7.2 | 10.08 | 14
50 | 12.2 | 19.53 | 29
100 | 27.2 | 47.9 | 74

## Sheet2
Методика за изчисление на загубите на активна и реактивната мощност на силовите трансформатори
Данни от справочника на енергетика за силовите трансформатори
Мощност KVA | 50 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | 630 | 1000
Загуби на празен ход
Ро,КW | 0.42 | 0.3 | 0.67 | 0.5 | 0.82 | 1.55 | 1.1 | 1.58 | 2.27
Загуби на късо съединение
Рк,КW | 1.26 | 1.54 | 2.25 | 2.82 | 3.5 | 5.6 | 5 | 7.2 | 10.5
Напрежение на късо % | 4.4 | 4 | 4.4 | 4 | 4.5 | 4.7 | 5 | 6 | 6
Ток на празен ход I % | 8 | 4.3 | 7.2 | 2.4 | 2 | 5.5 | 1.8 | 1.6 | 1.4
Номинален ток I,A | 1.4 | 1.8 | 2.9 | 5.2 | 7.2 | 9.1 | 11.6 | 18.2 | 29
КПД | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99
ЗАГУБИ НА ПРАЗЕН ХОД | bтр = 0
Загуби на активна мощност
Ртр КW | 0.42 | 0.3 | 0.67 | 0.5 | 0.82 | 1.55 | 1.1 | 1.58 | 2.27
Загуби на ел.енергия за 1 година
при включен ТМ , КWh | 3679.2 | 2628 | 5869.2 | 4380 | 7183.2 | 13578 | 9636 | 13840.8 | 19885.2
Загуби на реактивна мощност
Qтр КVAR | 4 | 2.709 | 7.2 | 3.84 | 5 | 17.6 | 7.2 | 10.08 | 14
ЗАГУБИ ПРИ НАТОВАРВАНЕ 50 %. | bтр = 0,25
Загуби на активна мощност
Ртр КW | 0.735 | 0.685 | 1.2325 | 1.205 | 1.695 | 2.95 | 2.35 | 3.38 | 4.895
Загуби на реактивна мощност
Qтр КVAR | 4.55 | 3.339 | 8.3 | 5.44 | 7.8125 | 21.36 | 12.2 | 19.53 | 29
ЗАГУБИ ПРИ НАТОВАРВАНЕ 100 %. | bтр = 1
Загуби на активна мощност
Ртр КW | 1.68 | 1.84 | 2.92 | 3.32 | 4.32 | 7.15 | 6.1 | 8.78 | 12.77
Загуби на реактивна мощност
Qтр КVAR | 6.2 | 5.229 | 11.6 | 10.24 | 16.25 | 32.64 | 27.2 | 47.88 | 74
Изчисляване загубите в трансформаторите:
Pтр = Рo + Рk* bтр*bтр |  | Рo- загуби на празен ход,KW
Qтр = Sн*(Io + Uk*bтр*bтр)/100 |  | Рk - загуби на късо съединение,KW
bтр = S/Sн - коефициент на натоварване
Io - ток на празен ход в %
Uк - напрежение на късо в %
Изводи:
1.Загубите на реактивна ел.енергия са значително по-големи от загубите на активна енергия.
Включването на няколко трансформатора без товар снижават СОS(F) на обекта.
2.При нарастване натоварването на трансформаторите съотношетието Ртр/Qтр намалява.