## Sheet1
Приложение 3 | [7 empty] | TRPR3
Таблица и графика за изчисляване на COS(F) в зависимост от tg(F) - отношението на реактивната към активната ел.енергия.
А =tg(F) |  | Линейна | %
А = KVARh/KWh | COS(F) | зависимост | разлика
0 | 1 | COS(F) = | 2.9 - tg(F)
0.142 | 0.99007 |  | 2.7
0.203 | 0.98001
0.251 | 0.96991 | 0.98111 | 1.1197
0.291 | 0.96017 | 0.9663 | 0.61244
0.329 | 0.94991 | 0.95222 | 0.23113
0.363 | 0.93999 | 0.93963 | -0.035576
0.395 | 0.93007 | 0.92778 | -0.22938
0.426 | 0.92 | 0.9163 | -0.37031
0.456 | 0.90987 | 0.90519 | -0.46821
0.486 | 0.89941 | 0.89407 | -0.53331
0.512 | 0.89011 | 0.88444 | -0.56694
0.54 | 0.87991 | 0.87407 | -0.58313
0.567 | 0.8699 | 0.86407 | -0.58237
0.593 | 0.86014 | 0.85444 | -0.56934
0.62 | 0.8499 | 0.84444 | -0.54582
0.646 | 0.83998 | 0.83481 | -0.51608
0.672 | 0.83 | 0.82519 | -0.48164
0.696 | 0.82077 | 0.8163 | -0.44751
0.724 | 0.81 | 0.80593 | -0.40693
0.75 | 0.8 | 0.7963 | -0.37037
0.776 | 0.79003 | 0.78667 | -0.33657
0.802 | 0.78011 | 0.77704 | -0.30701
0.829 | 0.76986 | 0.76704 | -0.28224
0.855 | 0.76006 | 0.75741 | -0.26534
0.882 | 0.74997 | 0.74741 | -0.25618
0.909 | 0.73997 | 0.73741 | -0.25661
0.936 | 0.73008 | 0.72741 | -0.2676
0.964 | 0.71995 | 0.71704 | -0.291
0.992 | 0.70994 | 0.70667 | -0.32742
1.02 | 0.70007 | 0.6963 | -0.37751
1.04 | 0.69311 | 0.68889 | -0.42198
1.078 | 0.68009 | 0.67481 | -0.5271
1.108 | 0.67 | 0.6637 | -0.62968
ИЗВОДИ:
1. Използването на tg(F) за изчисление на COS(F) е удобно, защото на всеки обект разполагаме с търговски електромер,
от който можем да отчетем консумираната активната и реактивната ел. енергият за определен период от време.
2. Ако реактивната ел. енергия е повече от 50 % от активната ще плащаме глоба за лош COS(F) под 0,9. /Надбавка за консумиране на реактивна ел. енергия/.
3. Ако реактивната ел. енергия е по-малко от 33 % от активната (1/3), то фактора на мощността COS(F) е над 0,95 и имаме добро компенсиране на реакт. ел. енергия.
4. В по-голямата си част за tg(F) Э (1.1 - 0.3) зависимостта е много близка до линейната.
За тази част от графиката - до СOS(F)=0.97 може да изчисляваме с точност до 1% COS(F) по следната формула:
COS(F) = | 2.9 - tg(F) |  | Пример: | tg(F)=0.75 | COS(F) = | 2.9-0.75 = | 0.7963
| 2.7 |  |  |  |  | 2.7