## Sheet1
Приложение 6 |  |  |  | TRPR6
Методика за определяне ефекта от оптималното натоварване на ел.мотора |  |  |  |  | Ео = (1+0.8*(1-h))/h
Кн - коефициент на натоварване; |  |  | Кн = Ip/Iн %
K - коефициент на увеличение на специфичния разход от натоварването; |  |  |  |  | КПД | Ео
К = Е/Ео |  |  |  |  | 0.4 | 3.7
Ео - минимален специфичен разход при Кн = 100 %. |  |  |  |  | 0.42 | 3.4857
E - специфичен разход при определено натоварване на ПА. |  |  |  |  | 0.44 | 3.2909
Ео = (1+0.8*(1-h))/h |  | ,където h е КПД на ПА. |  |  | 0.46 | 3.113
Пример: |  |  |  |  | 0.48 | 2.95
ПА работи с Кн = 60 % и h = 0.7.Да се определи годишната икономия на ел.енергия, |  |  |  |  | 0.5 | 2.8
ако ПА се натовари до Кн= 90 % и ПА работи с Т=8000 часа годишно. |  |  |  |  | 0.52 | 2.6615
Ео = (1+0.8*(1-0.7))/0.7 = 1.77 KWh |  |  |  |  | 0.54 | 2.5333
K1 = 110 % при Кн = 60 % ; K2 = 102 % при Кн = 90 % от графиката. |  |  |  |  | 0.56 | 2.4143
Е = (K1 - K2)*Eo = (1.1 - 1.02)*1.77 = 0.142 KWh |  |  |  |  | 0.58 | 2.3034
За една година икономията на ел.енергия ще бъде : Т*E = 0.142*8000 = 1136 KWh |  |  |  |  | 0.6 | 2.2
[5 empty] | 0.62 | 2.1032
Kн % | K % |  |  |  | 0.64 | 2.0125
100 | 100 |  |  |  | 0.66 | 1.9273
60 | 110 |  |  |  | 0.68 | 1.8471
40 | 123 |  |  |  | 0.7 | 1.7714
20 | 158 |  |  |  | 0.72 | 1.7
[5 empty] | 0.74 | 1.6324
[5 empty] | 0.76 | 1.5684
[5 empty] | 0.78 | 1.5077
[5 empty] | 0.8 | 1.45
Оптималното натоварване на ел. мотора е в обхвата на 60 % - 80 % от пълното натоварване.