Приложение 3   ПРОБЛЕМИ СЪС СЪОРЪЖЕНИЯТА ВЪВ ВиК Русе

I.Хлориране.

1.Теч на хлор газ в помещението  /откриване и отстраняване на теча/.

2.Преместване на хлорирането от хлораторното помещение в черпател-

ният резервоар  /връщане на съдовете в хлораторното помещение/.

3.Неукрепени резервни бутилки за хлор газ /укрепване със скоба

или положени хоризонтално/.

4.Вливане на хлорния разтвор над водното ниво в резервоара

/удължаване хлоропровода под водното ниво/.

5.Съхранение на дизенфектин в нехерметични съдове. /използване на

пластмасови херметични бидони за съхранение на дизенфектин/.

6.Обекти без резервни реагенти - хлорна вар в чували.

/доставка на хлорна вар на всяка ПС за 7 дневна работа, като

резервен реагент и осигуряване на подходящ съд за хлориране/.

II.Складово стопанство.

1.Съхранение на лоените набивки на пода. /затваряне на набивките

в найлонова затворена торбичка, укачена на високо тъмно място/.

2.Съхранение на грес на върху хартия.  /греста да се съхранява в

затварен съд на хладно и сухо място/.

3.Използване на неподходяща за ПА грес.  /доставка и използване

само на грес Литол 24; PL10 и Смазка I-13 за лагерите на ПА/.

III.Помпени агрегати.

1.Помпите работят с големи вибрации и шум. /откриване на причината

лагер, куплунг и др. и спешно отстраняване/.

2.Липса на технологични номера и посока на въртене върху ПА.

/поставяне на трайни табели с техн. №  и стрелка с пос. на въртене/.

3.Куплунзите на ПА със свалени предпазители. /поставяне на предпа-

зители над куплунзите/.

4.Липса на клемна кутия на връзката на кабела с мотора.  /монтаж

на клемна защитна кутия/.

5.Резервните ПА не са годни за работа.  /на 10 дни смяна на работ-

ния помпен агрегат с резервния/.

IV.Отвеждане на отпадните води и вентилация на помещенията.

1.Подът е мокър.    /отвеждане на салниковите води, поставяне на

предпазители около салниковия възел/.

2.Отпадната вода се задържа в тръбния колектор.  /отвеждане/.

3.Тротоарите около сградите са напукани с отвори и пропаднали.

/възстановяване на тротоарите с подходящ наклон/.

4.Помещенията и шахтите са с голям конденз и влага. /подобряване на

естественната вентилация - монтаж на допълнителни мрежи, решетки и

отдушници/.

V.Боядисване.

1.Боядисва се върху корозирани метални части.  /предварително да

се подготвят металните повърхности за боядисване/.

2.Боядисват се тротоари и др. бетонни елементи. /да не се хаби

скъпата блажна боя/.

3.Боядисват се указателните табели на машините. /да се пазят при

боядисване, защото се унищожават/.

4.Боядисва се с блажна боя тръбната част в колекторите. /да се

използва асфалт лак за тази цел/.

VI.Разни.

1.Трасетата под ЕП са обрасли с дървета и храсти. /да се изсекат/.

2.Колоните на помпите в сондажните кладенци не са занулени.

/да се свържат с нулевата шина на ел. таблата/.

3.Шахтите на сондажните кладенци не са почистени, захранващите кабе-

ли не са укрепени високо към стената. /почистване и укрепване/.