### Откриване на скрити течове по шума

### Какви са звуците, издавани от изтичащата вода?

Скритите течове в тръбите под налягане издават различни звуци:

- “Хисс” или “хушш” звуци от вибрацията на тръбите при изтичане на вода под налягане през отвор.

- “Шумящ” или “бълбукащ поток” - звуци при протичане на водата около водопровода.

- Твърдо “туптене/думкане” - звуци от изтичаща вода, атакуващи стените на тръбите и разпространяващи се в издълбани каверни в почвата.

- Слаби “звънтящи” звуци от камъчета  в близост до тръбата.

Постоянните Хисс или Хушш шумове са най-сигурното доказателство за наличие на теч от тръби под налягане над  2 атм.

Другите звуци може да присъстват или не и да не са толкова силни. Следователно решаваме че има теч, ако чуваме шум Хисс или Хушш.

Малък теч от чугунен водопровод

### Кои са факторите, които влияят на шума?

Има няколко фактора, които влияят на силата и честотата на звуците излъчени от теча и пренесени по тръбите и почвата до повърхността на терена.

- Налягането в тръбите;

- Материала и диаметъра на тръбите;

- Вида на почвата и доколко е плътна тази почва;

- Дълбочината на тръбите или дълбочината почвения слой над тръбите;

- Покритието на терена – трева; пръст; асфалт; бетон и др.

Силата и интензитета на шума от теча е пропорционален на налягането в тръбите – до определен лимит.

75 psi = 5 атm;15 psi = 1 atm.

Зависимост между силата на звука и налягането

Металните тръби - чугунени; медни и стоманени пренасят сигнала от шума с голям интензитет, на по-голямо разстояние и с по-висока честота спрямо неметалните тръби – АС; ПВЦ; ПЕВП и др. Затова е важно да се знае материалът на тръбите, които обследваме.

Тръбите с голям диаметър, независимо от материала пренасят звука по-слабо и с по-ниска честота на звука спрямо тръбите с по-малък диаметър.

В почвата сигналът затихва много бързо. Най-добре се чува теча при дълбочина на тръбите до 1 метър. На дълбочини над 2 м от повърхността могат да се чуят само големи течове от тръби с високо налягане. Песъчливата и не добре уплътнената почва или наситената с влага почва не провежда добре сигнала от теча. Най-добре се предава сигнала в твърда добре уплътнена почва.

Вида на покритието на терена – дали ще е  трева; пръст; кал; асфалт; бетон и др. също оказва голямо влияние. Асфалтовите и бетонови плочи добре пренасят звука, докато в тревата и калта звукът бързо затихва и трябва да се осигури добър контакт със здрава почва, за да че чуе теча.

### Как се пренася звукът по тръбите?

Металните тръби пренасят звука над 100 м в двете посоки, за сметка на неметалните тръби.

Разстоянията на които чуваме звуците  “Hiss” или “Whoosh” зависят от диаметъра на тръбите и от материала:

| Диаметър на тръбите и материал |  | Разстояние на което можем да чуем теч от 0.4 м3/ч при 4 атм |
| --- | --- | --- |
| Чугун Ф200 |  | от 120 до 300 м |
| Чугун Ф400 |  | от 120 дo 240 м |
| Чугун Ф800 |  | от 60 дo 120 м |
| АС Ф200 |  | от 120 дo 240 м |
| АС Ф400 |  | от 90 дo 150 м |
| АС Ф800 |  | от 30 дo 90 м |
| PVC ф200 |  | от 60 дo 90 м |
| PVC ф400 |  | от 30 дo 60 м |
| PVC ф800 |  | от 15 дo 30 м |

Следователно, ако знаем диаметъра и материала на тръбата ще знаем до какво разстояние може да чуем шума от теча, който се разпространява по дължината на тръбата.

### Как се пренася звукът през почвата?

Почвата заглушава звукът много бързо:

Дълбочина					Интензитет /сила/	Честотен обхват

0	кота терен				Слаб			50 – 1000 Нz

0.9 м						Приемлив		50 – 8000 Нz

1.8 м			Място на теча		Силен			50 – 15000 Нz

Почвата заглушава високо честотния звук много по-бързо от ниско честотния. За теч с дълбочина 1.8 м  звуците “Hiss” или  “Whoosh” са слаби и може да се чуе само нискочестотната съставка. За теч с дълбочина 0.9 м шумът е по-силен и може да се чуят и по-високочестотните съставящи.

## Обследване

Обследване се провежда при търсене на скрити течове. Всеки хидрант, СК и домово отклонение – водомерен възел е възможно място, от където може да се слуша за течове.

Тъй като звукът се пренася по стените на тръбите много по-добре отколкото през почвата първо се прослушват хидрантите, СК и водомерните шахти, които имат пряка връзка с водопровода. Колкото е по-близо теча, толкова по-силен е звукът. Определя се точката върху трасето на водопровода с най-силен звук и тази точка се определя за място на аварията.

### Обследване на хидранти и водомерни шахти:

| Слушане на шума от хидранта |  | Слушане на шума от водомера |
| --- | --- | --- |

## Определяне мястото на теча

Това е точката върху трасето на водопровода с най-силен шум.

За да се определи тази точка е необходимо да определим трасето на водопровода с уред за трасе и да слушаме шума по това трасе с уред за шум. Обикновено аварията е на тръбния участък между хидрантите с най-висок шум . След определяне на този участък се обхожда трасето  и операторът прослушва трасето през 1 метър докато достигне търсената точка с най-силния шум. По време на прослушването не трябва да се променя силата на звука, за да може резултатите от измерванията да са съпоставими. Когато шумът е най-силен, операторът трябва да определи точното място на теча с помощта на уреда за замерване силата на сигнала – визуално, защото само по шума е трудно да се определи тази точка.

Където стрелката на уреда се откланя най-надясно или ако уредът е цифров – отчетеното показание е максимално – там се бележи точката, където се предполага, че е течът.

Определяне мястото на теча върху отклонение за хидрант

Примери

Пример 1 : Стоманена тръба с налягане 5 атм и теч от 2.2 л/с на дълбочина от 1.5 м. Почвата е суха и твърда. Първият шум се чува на 6-9 м от мястото на теча. Пример 2 : ПВЦ тръба с налягане 3 атм и теч от 0,2 л/с на дълбочина от 0,9 м. Почвата е влажна и мека. Първият шум се чува на 0,6 м от мястото на теча. Много по-трудно е да се открие теча във втория пример.