,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД-РУСЕ

# ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОМПИЕРА

# Дежурният помпиер е длъжен

- Да познава основно устройството на помпената станция,ел.таблата,

агрегатите, измерителните уреди, хлор-апаратите и начина на обслужването им.

- Да познава и изпълнява правилата по техника на безопасност и всички вътрешни инструкции, относно обслужването на помпените агрегати.

- Да поддръжа и стопанисва предоставените му сгради и съоръжения.

- Да почиства и смазва помпените агрегати и съоръженията към тях.

- Да участва при извършване на текущи, профилактични и основни ремонти на машините и съоръженията.

- Да обезпечава сигурната работа на помпената станция,  при спазване на определения режим.

- Да поддържа изрядна чистота в помпената станция и района, съгласно санитарните изизсквания.

- Да води писмен отчет в журнала за следните основни технико-икономически показатели:

  - Подадена вода за последното денонощие;

  - Изразходвана ел.енергия ,  фактор на мощността cos(f) ,

разходнен коефициент Квтч/м3 и наличие на свободен хлор във водата.

- Системно да прави оглед на съоръженията и района, като резултатите вписва в дневника за ежедневен преглед.

- Да следи за правилната работа на дозаторното устройство за хлор и да осигури правилната дозировка на хлор във водата, съгласно изискванията на санитарните власти.

- Да контролира качеството на водата и опазване здравината й.

- Да следи за изправността на арматурите – удороубиватели, обратни и смукателни клапи.

- Да изключва помпените агрегати от работа при следните случаи:

  - При появата на метален звук в помпения агрегат;

  - При появата на ненормални вибрации;

  - При повишена температура на лагерите;

  - При ненормална консумация на ток /в ампери/ на ел. мотора;

  - При неизправност на отделни детайли, които биха довели до аварии.

- При авария дежурният е длъжен:

  - Да вземе мерки за опазване на обекта и за възстановяване на нормалния

режим на работа, като включи резервен помпен агрегат;

  - Да уведоми дежурния диспечер и ръководител ПЕР и да опише аварията

в дневника.

  - Първоначалното зареждане на напорния водопровод с вода да се

изпълнява бавно, с притворен СК с цел да се избегнат аварии.