## Sheet1
Дозиране на дезинфектин /натриев хипохлорит/
Таблица за дозиране на дезинфектин и хлор газ в зависимост от подадената вода от ПС за 24 часа ,
при желана концентрация от 0.5 мг/л на изхода на помпената станция.
Дезинфектина е с 12 % или 120 гр/л съдържание на активен хлор .
[5 empty] | Дозиране на дезинфектин, литра/ден | Дозиране на хлор газ, кг/ден
Подадена вода | Необходим | Количество | Подадена вода
за 24 часа Qw | дезинфектин Qd за 24 ч | хлор газ на ден | за 24 часа Qw
м3/ден | литри/ден | кг/ден | м3/ден
70 | 0.30382
100 | 0.43403
130 | 0.56424
160 | 0.69444
190 | 0.82465
220 | 0.95486
250 | 1.0851
280 | 1.2153
310 | 1.3455
340 | 1.4757
370 | 1.6059
400 | 1.7361 | 0.2 | 400
430 | 1.8663 | 0.215 | 430
460 | 1.9965 | 0.23 | 460
490 | 2.1267 | 0.245 | 490
520 | 2.2569 | 0.26 | 520
550 | 2.3872 | 0.275 | 550 | Дозиране на дезинфектин
580 | 2.5174 | 0.29 | 580 | Qd = (Qw*9*0.5)/(24*3.6*12) , където:
610 | 2.6476 | 0.305 | 610 | Qd - необходимото количество дезинфектин в литри;
640 | 2.7778 | 0.32 | 640 | Qw - подаденото водно количество за 24 часа в м3;
670 | 2.908 | 0.335 | 670 | 9 - тегловен коефициент за превръщане на дезинфектина в литри;
700 | 3.0382 | 0.35 | 700 | 24 - часовете за едно денонощие;
730 | 3.1684 | 0.365 | 730 | 3.6 - превръщане от м3/ч в л/с;
760 | 3.2986 | 0.38 | 760 | 12 - % съдържание на активен хлор .
790 | 3.4288 | 0.395 | 790
820 | 3.559 | 0.41 | 820 | Пример: ПС подава за 24 часа 500 м3 вода;ПА е 11 л/с или 11*3.6*24= 950 m3/ден |  |  | 1 л = 1.11 кг | 1/1.1 = 0.9
850 | 3.6892 | 0.425 | 850 | ПА работи (500/950)*24 = 12.6 часа
880 | 3.8194 | 0.44 | 880 | От таблицата виждаме,че е необходимо да подадем 2.2 литра дезинфектин за 12.6 часа
910 | 3.9497 | 0.455 | 910 | работа на дозаторната помпа.
940 | 4.0799 | 0.47 | 940 | Дозаторната помпа работи паралелно с водната помпа.
970 | 4.2101 | 0.485 | 970 | Следователно дебита на дозаторната помпа трябва да 2.2/12.6 = 0.174 л/час = 10.44 грама/минута.
1000 | 4.3403 | 0.5 | 1000 | Този дебит трябва да се постигне при работното налягане на изхода на дозаторната помпа.
|  | 0.6 | 1200 | При променливо налягане след помпата е необходимо да се монтира клапа за поддържане на налягането,
|  | 0.7 | 1400 | за да не се изменя дозировката във времето.
|  | 0.8 | 1600 | Правилното регулиране се постига чрез вземане на няколко проби и донастройка на дозировката.
|  | 0.9 | 1800 | Ако дозаторната помпа не може да работи устойчиво при малки дози , предприемаме външно
|  | 1 | 2000 | управление в цикъл с времена на пауза и работа, така че да достигнем желаната доза.
|  | 1.1 | 2200 | Може да се използва и дозаторна помпа със стъпков мотор, която има възможност
|  | 1.2 | 2400 | да дозира устойчиво и по-малки количества дезинфектин.
|  | 1.3 | 2600
|  | 1.4 | 2800 | Дозиране на хлор газ
|  | 1.5 | 3000 | ПА е с дебит 11 л/с или 11*3.6 = 40 m3/ч
|  | 1.6 | 3200 | Желаем да постигнем концентрация от 0.5 мгр/л = 0.5 гр/м3
|  | 1.7 | 3400 | Хлораторният апарат работи паралелно с водната помпа.
|  | 1.8 | 3600 | Следователно дебита на хлоратора трябва да 40 * 0,5 = 20 грама/час
|  | 1.9 | 3800 | {m3/ч * гр/m3} = гр/ч
|  | 2 | 4000 | Хлораторният апарат работи 12,6 часа на ден.
|  | 2.1 | 4200 | Следователно консумацията на хлор газ на ден ще е 20 * 12,5 = 250 грама/ден
|  | 2.2 | 4400
|  | 2.3 | 4600
|  | 2.4 | 4800
|  | 2.5 | 5000