# ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯТА ВЪВ ВиК            ELSAVE1

- I.ВЪВЕДЕНИЕ.

----------

Цел пред ВиК - непрекъснато задоволяване на клиентите с вода

с минимални разходи за ел. енергия.

Задачите, които трябва да решава отдел ЕМО са:

1.ЕФЕКТИВНА ПОДДРЪЖКА НА НАДЕЖДНО ЕНЕРГО-МЕХАНИЧНО ОБОРУДВАНЕ.

2.ОБНОВЛЕНИЕ И НОВОВЪВЕДЕНИЯ.

3.ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ.

4.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

5.РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА.

6.ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА.

При разработване на мероприятията за икономии на ел. енергия трябва

да се подхожда диференцирано, в зависимост от консумацията на ел.

енергия на ПС. Валиден е принципа Парето 80:20 - 80% от разходите за                                                                                                                                            ел. енергия се правят от 20% от ПС.

Пример: Консумацията на ел.енергия на ПС I-ви и ПС II-ри подем

съставляват 50% от разходите на ВиК.

Особенно внимание трябва да се обръща на ГОЛЕМИТЕ ПС - с по-малко

усилия и средства се постига голям ефект.

За малките ПС главно изискване е НАДЕЖНОСТТА, а не икономиите.

За ефективната работа на ПА във ВиК съдим по разходните коефициенти:

K3 - СРК [лв\м3], глобален показател, който отразява колко пари

сме заплатили за добиването на 1 м3 вода. Той е произведение на

другите два коефициента: К3 = К1 х К2

K1 - СРК [KWH\M3], отразява с колко енергия сме добили 1м3 вода

Теоретичния разходен коефициент К1 се изчислява по формулата:

K1 = Н.1000/102.3600. ηп ηдв  = 0.00272.Н/ ηпа. ,[KWH/M3], където:

Н - действителното работно налягане при даден режим на ПА ;

ηп - КПД на помпата               = (0.4  - 0.9)

ηдв - КПД на ел. двигателя         = (0.8  - 0.96)

K2 - СРК [лв\KWH], отразява средната цена на използваната ел. ен-

енергия. Този показател показва с какви мощности сме работили през

различните часове в денонощието.

При изчисление разходите за ел. енергия е необходимо да се добавят

и глобите за лош COS(F), върнатата реактивна ел. енергия, служебната

ел. енергия, неустойките по извънлимитно потребление на ел. енергия,

лихвите по забавени плащания и др.

За да се постигне набелязаната цел е необходимо да се стремим към:

1.НАМАЛЕНИЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА                            М3

Този основен проблем за ВиК не е предмет на настоящата лекция.

2.НАМАЛЕНИЕ НА КОНСУМИРАНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ       KWH

3.НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ        ЛВ

- II.НАМАЛЕНИЕ НА КОНСУМИРАНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ.

------------------------------------------------

Намаление на консумираната ел. енергия постигаме като:

1.Намалим загубите на ел. енергия при трансформацията и преноса.

2.Увеличим КПД на помпения агрегат /помпа, ел. двигател/.

3.Намалим съпротивленията в напорния и смукателния водопроводи.

# 1.ЗАГУБИ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ПРИ ТРАНСФОРМАЦИЯТА И ПРЕНОСА.

1.1.Загуби в захранващите въздушни и кабелни линии.

1.1.1.Оразмеряване на линийте

Необходима е проверка на натоварването на съществуващите линии за

икономична плътност на тока и допустим пад на напрежение.

1.1.2.Лоши ел. връзки и загуби от греене - разхлабени връзки, връзки

между алуминий и мед, неправилно полагане на кабелите един до друг

и нарушени условия на охлаждане. Преходното контактно съпротивление зависи

от вида на материалите, от състоянието на контактните повърхности и от

натиска на съединението. За нормалната работа на контактното съединение се

препоръчва следната плътност на тока, А/мм2:Мед–Мед 0.3; Алуминий-Алуминий 0.16

Мед-Алуминий 0.13; Мед-Желязо 0.1; Алуминий-Желязо 0.08.

1.1.3.Лошо изолационно съпротивление и загуби от утечки - лоша нула,

големи предпазители, влажна среда.

Необходими са периодични замервания на изолацията, измерване на кон-

тур R-N, правилен избор на предпазители, използване на дефектно-токови

защити, ЕЗАД и технически средства за контрол на изолацията за 6 KV.

1.2.Загуби в захранващите силови трансформатори.

Тези загуби заплащаме само в случайте, когато измерваме на страна

средно напрежение.

1.2.1.Оразмеряване на силовите трансформатори.

Необходима е проверка на мощността на ТМ спрямо мощността на зах-

ранваните товари.

1.2.2.Работа на ТМ на празен ход.

Необходимо е изключване на ненатоварените резервни ТМ и използване

схемата на включване ТРАНСФОРМАТОР-ДВИГАТЕЛ. Приложение 1 дава представа

как се променят загубите в ТМ при различно натоварване.

1.2.3.Греене на ТМ - влошени условия на охлаждане, лоши връзки, пони-

жено ниво на трансформаторното масло и др.

1.3.Загуби активна енергия при преноса и трансформацията на допълни-

телна реактивна ел.енергия. Това се отнася за големи, ненатоварени

ел. двигатели и за отдалечени от захранващия трафопост ПС.

Необходимо е да се използва индивидуална компенсация в близост до

асинхронния ел.двигател. Справки съгл.Приложение 2 Избор на компен-

сираща мощност и Приложение № 3 Изчисление на фактора на мощността СOS(F).

Икономически е целесъобразно да се компенсира реактивната мощност

до COS(F) = 0.95.

1.4.Влошено качество на захранващото напрежение.

Необходимо е използване на блок “защита при отпадане на фаза” със забавяне

при включване на главната оперативна верига след прекъсване на напрежението.

Навременни и ефективни контакти с ЕОН при проблеми със

ел. захранването към обектите.

Периодично се замерва захранващото напрежение - 1 път годишно и при забелязани

отклонения от стандарта се регулира от ТМ или чрез Електроразпределение.

# 2.ЗАГУБИ, ЗАВИСЕЩИ ОТ КПД НА ПОМПЕНИЯ АГРЕГАТ.

Практическото измерване на КПД на ПА се извършва съгл. Приложение № 4

ηпа= ηп Х ηдв, където : ηп     - КПД на помпата

ηдв    - КПД на ел. двигателя.

2.1.Коефициент на полезно действие на помпата.

2.1.1.Основни параметри на помпите.

- ДЕБИТ - количеството течност, която ПА подава във водопровода

за единица време. Бележи се с Q.

Измерва се в л/с /литра за секунда/.

Съотношенията между основните използвани мерни единици са Съгл. Приложение №5.

- ПОЛЕЗНА (ЕФЕКТИВНА) МОЩНОСТ НА ПОМПАТА се нарича повишаването на

енергията на водата, която напуска помпата за единица време.

Nп =.Q.H / 1000  [KW]       , където :

- обемно тегло на водата   , [N / m3]

Q  - дебит на помпата       , [м3 / s]

Н  - напор на помпата       , [m]

Помпите в енергетично отношения не са съвършенни машини, затова за

получаване на реалната мощност, която трябва да се приложи на вала

на помпата е необходимо да се вземе под внимание и общия (пълния)

коефициент на полезно действие /КПД/.

N = Nп/η   = .Q.H/1000.η,[KW]

η = Nп/N   - коефициент на полезно действие

Загубите на мощност в помпата се подразделят на три вида:

хидравлични, обемни и механични.

За центробежните помпи този коефициент се движи от 0.65 до 0.91,

като малките стойностти се отнасят за малките помпи.

2.1.2.Повишаване КПД на помпата.

- Правилен избор на помпата.

Изборът да се съобрази с работното налягане, дебита на водоизточника,

консумацията, регулиращите обеми, технологията на водоподаване и др.

Да се провери работната точка на ПА и напорния водопровод. Ако има

несъответствие да се подменят ПА, така че да работят с оптимален КПД.

- Използване на ПА (помпени агрегати) с ПО-ВИСОК КПД и поддържане

на заводските им параметри по време на експлоатацията.

а)  Да се прави ежегоден анализ и подменя оборудването на ПС след

изтичането на амортизационните им срокове или моралното и физичес-

кото им остаряване. Изготвя се годишна програма за подмяна на ПА.

б)  Да се доставят ПА от реномирани производители с високо КПД.

По-голям ефект при тази подмяна се постига за по-големите ПА,

които работят по-продължително време през годината.

Ефектът се изчислява по формулата:

Е = 0.00272 * H * tx * Q ,където:

Н –[м] напор на помпата,

Q - [m3\h] дебит на помпата,

tx [h] - време на работа на ПА в часове за годината

- Необходимо е постоянно да се поддържа висока стойност на КПД,

като помпите се поддържат и ремонтират навременно и качествено /балансиране на

работните колела и подмяна на уплътненията/. КПД се замерва преди и след ремонта.

Избягва се работата на помпата в кавитационен режим /ускорено износване/ поради:

Недопустимо голяма смукателна височина, Работа на помпата в дясната част от харак-

теристиката – с голям дебит и нисък напор; Работа с въздух в смукателя и др.

- Регулиране дебита на помпата.

а)  При регулиране дебита на ПА да се използва предимно метода чрез

промяна броя и дебита на работещите ПА.

б)  При сезонни колебания на дебита на водоизточниците се препоръчва

подмяна на работните колела, където това е възможно или смяна на

работните помпи - голяма/малка.

в)  Да се престъргват работните колела до нужния диаметър при

липса на ПА с подходящи параметри.

г)  Методът на регулиране дебита на ПА чрез дроселиране на напор-

ния водопровод при възможност да се избягва, тъй като при него загу-

бите на ел. енергия са най-големи.

д)  Регулиране дебита на ПА чрез промяна скоростта на въртене на

ел. двигателя.

- Да се използват електронни защити за изключване на ПА при мини-

мален товар - ПА засмукал въздух, скъсано каре, запушен напорен водо-

провод с цел избягване кавитацията на помпата и избягване работата

на ел. двигателя без да се добива вода.

2.2.Повишаване КПД на ел. двигателя.

2.2.1.Правилно оразмеряване на ел. двигателя.

Необходимата мощност на двигателят, задвижващ помпата се определя

от формулата:Nдв = N.K/η,

където К е коефициент на запаса от мощност за случайни претоварва-

ния на двигателя. К = (1.1 - 1.5), като при по-маломощни двигатели

се взема горната граница.

Да се избягва презапасяването с мощност на ел. двигателите.

При работен ток под 40 % от номиналния ток е изгодно да се под-

мени ел.двигателя с друг по-малка мощност. Възможно е в този случай

да се превключи статорната намотка от триъгълник в звезда.

Постига се по-високо КПД и по висок COS(F). Приложение 6 показва как се

променя КПД на ел. мотора в зависимост от натоварването.

2.2.2.Механични загуби - лагери, триене на ротора и др.  /проверка/.

Използват се качествени лагери SKF; CNR; Греси PL10; Центровка на куплунзите;

Вибро и шумоконтрол на SPM ; Проверка на фундаментите и др.

2.2.3.Загуби в медта и стоманата.

2.2.4.Греене - лоши връзки, вентилация и др.  /проверка с термокамера/

2.2.5.Лош режим на работа - чести пускове. /технология/

2.2.6.Лоша изолация: за потопяеми помпи      Rизол =< 10  Ком

за ел.двигатетели ниско напрежение           Rизол =< 500 Ком

за ел.двигатели 6 KV                         Rизол =< 6   Mом

2.2.7.Ограничаване работата на празен ход – защита при минимален товар ЕЗАД.

# 3.НАМАЛЯВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЯТА В НАПОРНИЯ И СМУКАТЕЛНИЯ ВОДОПРОВОДИ.

3.1.Основни положения.

НАМАЛЯВАНЕТО НА НЕОБХОДИМИЯ НАПОР в ПС е много важен фактор за

намаляване разхода на ел. енергия.

- НАПОР - повишаване на механичната енергия на единица тегло

течност, която преминава през помпата.

Измерва се в м /метра воден стълб/ или  atm /атмосфери/.

Налягането на ПА служи за преодоляване на напора необходим за

преодоляване разликата в геодезичните височини между кота ос помпа

и кота вливна тръба в напорен резервоар, а така също и загубите от

съпротивленията в напорния водопровод.

3.2.Мерки за намаляване съпротивлението на напорния водопровод.

3.2.1.Оптимален диаметър на водопровода - скорост съобразена с

икономичната  ( 1 - 1.8 ) м/сек.

3.2.2.Избягва се дроселирането на водния поток със СК в напорния

водопровод. Използват се арматури с ниски загуби на напор.

3.2.3.Избягват се многото и остри чупки по водопроводите.

3.3.4.Премахват се излишните арматури.

3.2.5.Поддържа се изправна арматурата - СК, клапи, удароубиватели,

поплавок вентили и др.

Най-често срещаните проблеми с арматурата са следните:

-  Обратни клапи (ОК).

а)не задържа и припомпената вода се връща обратно във водоизточника.

Тази неизправност може да доведе до големи загуби на ел. енергия.

При по-големи пропуски ПА се развърта в обратна посока.

б)неправилен монтаж - не отваря напълно.

в)счупена клапа - запушен напорен водопровод.

-   Автоматични въздушници.

Често по най-високите точки на водопроводите се набира въздух

при неизправните въздушници, което води до намаляване на ефективното

сечение на напорния водопровод и повишаване загубите на напор.

а)не са монтирани на високи чупки по водопровода.

б)клеясали - не изпускат автоматично въздуха.

в)не държат - изпускат вода.

3.3.Проблеми със СМУКАТЕЛНИТЕ водопроводи.

ДОПУСТИМА ВАКУМЕТРИЧНА СМУКАТЕЛНА ВИСОЧИНА се нарича смукател-

ната височина, при която се осигурява работата на помпата без

кавитация и следователно без изменение на основните й параметри.

Вакуметричната височина се измерва в точка от смукателния водопро-

вод при работеща помпа с вакууметър.

В зависимост от типа на помпата и натоварването й допустимата сму-

кателна височина може да достигне до 7 метра.

3.3.1.Неправилно оразмерени - малка пропускателна способност

Малък диаметър на смукателя или малко сечение на отворите на

смукателния кош   -   Оптимална скорост - до 0.8 м/сек

3.3.2.Не са монтирани правилно - обратни наклони и чупки.

3.3.3.Запушени са в експлоатацията от коренища, тиня и др.

3.3.4.Корозирали и пробити или засмукват въздух от връзките.

3.3.5.Не задържат - износен смукателен клапан.

3.3.6.Заял смукателен клапан - голямо съпротивление.

3.3.7.Намален дебит на водоизточника и недопустима смукателна

височина.

3.3.8.Работа на две или повече помпи на общ смукател, ако не са

залети.

Неизправностите в смукателите могат да доведат до повреди в ПА.

# 4.ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ.

4.1.Осигуряване за всеки водоснабдителен обект технологична схема,

технологична инструкция. Обучение на персонала - помпиери, ЦДП.

4.2.Приоритети при определяне коя ПС да работи при възможност за

задоволяване на населените места при повече от един водоизточник -

Приложение № 7.

По отношение икономия на ел. енергия се избира преимуществена работа

на помпената станция с по-ниско работно налягане и тази който е

по-близко до населеното място.

4.3.При избора на работещ ПА е необходимо да работи този с най-малък

дебит,който осигурява необходимата консумация на населеното място.

По този начин се снижава работното налягане на ПС.

4.4.При възможност да се избягва паралелната работа на ПА, тъй като

общото КПД се снижава в този случай. Ако все пак се налага паралел-

на работа е необходимо ПА, те трябва да са с близки стойности на напорите, за

да не си пречат при общата работа.

4.5.В случайте, когато има изградени паралелни напорни водопроводи

най-добре е да се използват и двата водопровода с няколко отворе-

ни връзки между тях за изравняване на налягането.

4.6.Смесването на "висока" и "ниска" зони през СК във вътрешната

водопроводна мрежа води до преразход на ел. енергия.

4.7.Излишна работа на ПС /хидрофор/.

4.8.Снижаването на излишното налягане в населените места също води

до намаляване разходите за ел. енергия. Излишен напор от 10 метра повишава

разхода на вода с 6.6 %, а снижението на разхода на вода с 10 % води до

съкращаване на разхода за ел. енергия с 27 %

За намаляване на налягането да се използват редуцир-вентили.

За отделни изолирани високи сгради или къщи на високи места с

недостатъчно налягане да се използват мини хидрофори.

За поддържане на оптимално налягане в мрежата се прилагат честотни инвертори.

4.9.Зониране на населеното място, с цел максимално използване на

наличните гравитачни водоизточници.

4.10.Гарантиране на максимален дебит на водоизточниците чрез про-

филактика и ремонт.

4.11.Защитни мероприятия срещу замътване на водоизточниците –

диги, херметизация, повдигане на събирателни шахти и др.

4.12.Трябва да се има предвид изменението на Нгеодезично в процеса на

работа поради промяна в нивото на ЧР/кладенец и промяна на смукателната

височина, както и промяна в работното налягане при схема контра или работа

на ПА към две зони – Ниска зона и Висока зона.

4.13.Често е удачно да се елиминира ЧР при наличие на свободен преднапор

по-голям от 10 м., с цел да се използва акумулираната енергия и да се

избегне преливането от ЧР.

# 5.ЗАГУБИ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ПОРАДИ НЕАВТОМАТИЗИРАНИ ПРОЦЕСИ.

5.1.Липса на автоматично управление на ПС по нива/налягане/. Раз-

чита се само на ръчно управление. В този случай загубите от прели-

вания /загубена ел. енергия/ може да са значителни.

5.2.Не е автоматизирано отоплението на хлораторните станции и ма-

шинните зали.

5.3.Не е изправна автоматиката за продължителен период от време.

- III.НАМАЛЯВАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ.

---------------------------------------

# 1.НАВРЕМЕННО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ НА

# СВОБОДНИЯ ПАЗАР. СКЛЮЧВАНЕ НА ИЗГОДЕН ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА.

# 2.ДОБРИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЕРП.

2.1.Всеки служител от ВиК на своето равнище трябва да изгради добри

взаимоотношения на ДОВЕРИЕ, КОРЕКТНОСТ с Управителя, Отдел пласмент,

2.2.Заплащане на ел. енергия в срок за да се избегнат лихвите и неус-

тойките и прекъсване на ел. захранването.

# 3.ПОДДЪРЖАНЕ НА ОПТИМАЛЕН COS(F). Регламентира се с СОS(F) тарифата.

3.1.Закриване на реактивните електромери до К < 40 (ТИТ 200/5) с цел

намаляване броя на обектите, на които се следи COS(F).

3.2.Избягване на глоби за лош COS(F). COS(F)д+н => 0.9

Приложение № 3  Таблица за изчисление на СОS(F).

Необходима е автоматична компенсация - когато включат помпите да

се включват и кондензаторните батерии, да се контролира процеса и

да се обучава персонала.

3.3.Избягване на прекомпенсация - отдаване на реактивна енергия в

мрежата. В противен случай тази енергия се заплаща като върхова.

В схемата за управление на КБ /кондензаторните батерии/ трябва да е

предвидено изключване на КБ, ако няма включен ПА.

# 4.ГРЕШКИ ПРИ ИЗМЕРВАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯТА.

4.1.Грешки в измерването на ел. енергията.

4.1.1.Грешна схема на свързване.

4.1.2.Повреден /неточен/ електромер или ел. контактен часовник.

4.1.3.Сгрешна константа на меренето.

4.1.4.Лоша /прекъсната/ ел. връзка към електромера.

4.1.5.Аварирал ТИТ /токов трансформатор/, НИТ /напреженов трансф./.

4.1.6.Кражба на ел. Енергия.

4.1.7.Откраднат електромер.

4.1.8.Разминаване на времето на електромера с астрономическото време.

- Не върви синхронно с астрономичното време.

- Не са спазени часовете за върхова, дневна, нощна или лятна, зимна

настройка.

4.2.Грешки при отчитането на ел. енергията.

4.2.1.Неправилно отчетен електромер.

4.2.2.Неотчетен електромер - написани измислени показания.

4.2.3.Грешки при предаването на данните.

4.2.4.Грешки при попълване на формите за отчет.

4.6.5.Разменени показанията на различните тарифи.

4.6.6.Грешки при въвеждане на данните в компютъра на ЕОН.

4.2.7.Забавени корекции в компютъра след направени промени.

4.2.8.Разменени нива на напрежение на мерене НН / СН.

4.2.9.Грешки при пускане на служебна енергия, когато за определен

отчетен период е липсвал електромер на обекта.

Проблемите след тези грешки са, че ВиК трябва да изплаща големи

непредвидени суми, глоби за лош СОS(F), служебна енергия и др.

Тези проблеми се отстраняват чрез:

- Обучение на енергетиците и помпиерите за отчитането на ел. енерг.

- Осигуряване на достатъчно време и спокойна обстановка при отчи-

тането на ел. енергията.

- Анализ на получените данни и при отклонения - нова проверка.

- Отчитане на всички 6 цифри за големите ПС, за да се намали греш-

ката при закръглянето при големите константи.

- Проверка на фактурите на ЕОН и при отклонения - навре-

менни действия: уточняване на грешките, писма и др.

- IV.ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯТА.

---------------------------------------------------------------------

# 1.ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА.

Популяризиране на проблемите с икономията сред енергетици, техно-

лози, диспечери, специалисти КиПиА, механици и ръководители.

# 2.СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ.

2.1.Ежедневен контрол .

2.1.1.Ежедневен контрол на показателите на 10-те най-големи ПС.

На най-големите ПС се обръща особенно внимание поради особенно

голямото участие в разходите - около 80 %.

2.1.2.Прави се анализ и на данните от архива на диспечерската сис-

тема, за да се корегират отклоненията от предписаните технологични

режими.

2.2.Ежемесечен контрол .

2.2.1.Ежемесечни сведения от ПЕР.

За ефективната работа на ПА се анализира на базата на срав-

нението на плановия специфичния разход на ел. енергия и реализира-

ния СРК [K1].

Плановия СРК [KWH\M3] се определя за всяка помпена станция на ба-

зата на теоретичния СРК. Вземат се предвид и такива специфични за

всеки обект особенности като:

- Брой работещи в паралел ПА.

- Промяна режима на работа на ПА при дроселиране или други техно-

логични промени в характеристиките на напорните водопроводи.

- Сезонни промени на нивата във водоизточниците и др.

- Отчитат се натрупаните статистически данни от предходни периоди

и протоколи съставени от ПЕР при използване на ел. енергия от ПС за

други съпътсващи производството нужди.

В типовата форма, чрез която ЕМО дава обратна информация към ПЕР

за ефективното използване на ел. енергията по ПС фигурират още

два СРК :

K2 - СРК [лв\KWH], отразяващ средната цена на използваната ел. ен-

енергия. Той се сравнява със средно притеглената цена.

Тези показатели влияят върху формиране на заплащането на помпие-

рите, енергетиците и диспечерите.

2.2.2.Ежемесечен анализ на фактурите на електроснабдяване.

2.2.3.Вътрешен и външен енергиен одит - разследване по обекти.

# 3.ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ.

Изготвят се ежегодни и 5 годишни програми за икономия на ел.енергия-Приложение 14.

- V.ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

-------------

Въвеждането на международни цени на ел. енергията ни принуждават

да погледнем с други очи на задачата за намаление разходите на

ел. енергия и да се преосмислим техническите решения, които са взети

при други икономически условия.

В голямата си част мероприятията по ефективно използване на ел. енер-

гия съвпадат с мероприятията за подобряване на безопасността и на-

дежността на ЕМ съоръжения. Системният подход за поддръжка и експло-

атация Съгл. Приложение 15 гарантира, че всички съоръжения в рамките

на определен период ще преминат прегледи и ремонти.

Популяризирането на тези въпроси ще подобрят познанията на персо-

налът и ще спомогнат за даване на предложения за подобрения в

тази област.

Допълнителни файлове за оразмеряване на кабели и избор на апаратура:

- Избор на пускаво-защитни апарати на асинхронни ел.двигатели до 7.5 Квт.

- Избор на пускаво-защитни апарати на асинхронни ел.двигатели от 10 Квт. до 100 Квт.

- Избор на пускаво-защитни апарати на асинхронни ел.двигатели от 100 Квт. до 250 Квт.

- Избор на пускаво-защитни апарати на силови трансформатори.

- Избор на сечение на алуминиев кабел в зависимост от товара и дължината на трасето.

- Избор на сечение на меден кабел в зависимост от товара и дължината на трасето.