И Н С Т Р У К Ц И Я

за регулиране на кран за облекчаване на налягането

тип 730Q Bermad /удароубивател/

І.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.

Кран тип 730-Q Bermad /удароубивател/ служи за бързо облекчаване на хидравличното налягане /изпускане/ при ненормално повишаване на налягането на работния флуид /водата/, защитавайки системата от разрушителни повреди.

ІІ.УСТРОЙСТВО.

Поз.1 - Регулиращ винт за

работно налягане - завършва с двустен 8 мм

Поз.2 – Контрагайка

Поз.3 – Контрагайка

Поз.4 – Винт, с който се регулира скоростта на

затваряне – предодвратява вторичната хидравлична вълна.

ІІІ.РЕГУЛИРАНЕ.

Регулира се минималното налягане, при което крана изпуска, тоест изхвърля част от водата,с което гаси хидравличния удар. Това налягане трябва да е с 0.5-1 атм над максималното работно налягане. При настройка по-ниска от необходимата има опасност удароубивателят да изпуска вода, а при настройка по-висока от необходимото удароубив. няма да изпълнява ефективно функциите си.

Забележка: Завиването на винт поз.1 увеличава работното налягане, а отвиването му го намалява.

ІІІ.1.Настройка на удароубивателя на помпената станция в работни условия:

1.Пуска се ПА при максимален дебит за ПС – най-голям ПА или работа в паралел при затворен кран преди удароубивателя.

2.Измерва се работното налягане с манометър.

3.Разконтря се гайката от поз.2, като с ключ №8 се държи контрана двустена.

4.Отваря се внимателно крана преди удароубивателя.

При изпускане на вода кранът се затваря и се завива винт 1 с един оборот.

Това се повтаря докато удароубивателят престане да изпуска вода.

5.При отворен СК и работещи ПА винта от поз. 1 бавно се отвива докато от удароубивателя протече струйка вода. По този начин се установява кога сработва удароубивателят.

6.Винт от поз.1 се натяга обратно с 1/3 оборот, което гарантира настроено налягане на отпушване с около 1 атмосфера над работното налягане.

7.Законтря се гайката от поз.2, като се държи контра на двустена на винт 1, за да не се промени настройката.

Спират се ПА аварийно, като се наблюдава работата на удароубивателя и манометъра.

При правилна настройка удароубивателя трябва да изпусне няколкократно вода, а манометърът не трябва да се откланя в повече от +- 3 атм от работното налягане.

Това регулиране се налага при първоначален монтаж на удароубивателя или при провеждане на ППР на хидромеханичните съоръжения на ПС.

Забележка: Настройки с винт поз. 4 се допускат само в РМР.

ІІІ.1.Настройка на удароубивателя РМР /цехови условия/:

1.Удароубивателят се поставя в хоризонтално положение и към него се фланшира накрайника на хидростатичната изпитвателна помпа,

от страната на означената на удароубивателя стрелка.

2.С помпата се задава налягане равно на работното налягане на ПС, за която е предназначен удароубивателя.

3.При развита контрагайка с винт 1 крана се отваря, ако не протича или се затваря, ако започне да пропуска.

4.След като се установи началото на сработване при налягане равно на работното налягане на водопровода – винт 1 се завива с 1/3 оборот.

5.Увеличава се налягането с изпитвателната помпа, при което удароубивателя трябва да сработи при 1 атм над работното налягане.

6.Ако е необходимо се прави допълнителна настройка докато се достигне желаната в диапазона 0.5-1 атм над работното налягане.

С гайка 2 се законтря винта срещу саморазвиване.

7.При голямо закъснение при отваряне на удароубивателя - винт 4 се разконтря и развива с 1-2 оборота и се законтря с гайка 3, с което се увеличава бързодействието на удароубивателя,но се снижава настройката му с 1-2 атм.

В този случай се прави допълнителна настройка с винт 1.

Инструкцията да се доведе до знанието на Техник ЕМО към ПЕР и да

се съхранява в папка "Инструкции".