Регулиране на помпи с променлива честота на въртене Закони на подобие при честотно управление на ПА. Характеристиките на турбопомпите (центробежни и осови) са пряко свързани с честотата на въртене. Законите на подобие изразяват връзката между параметрите дебит Q, напор H, консумирана мощност P и честота на въртене n. За две честоти на въртене са в сила зависимостите: Q1/Q2 = n1/n2; H1/H2 = (n1/n2)2; P1/P2 = (n1/n2)3 Следователно дебитът е правопропорционален на честотата - Q ~ n, напорът е пропорционален на квадрата на честотата - H ~ n2; мощността е пропорционална на третата степен на честотата - P ~ n3. Чрез използване на описаните формули лесно се преизчисляват работните характеристики на дадена турбопомпа при работата й с честота, различна от номиналната. Тези формули са валидни, в случай че честотата на въртене не се променя с повече от 20 – 30%. Работните характеристики като функция на честотата на въртене се определят опитно и се задават в т. нар. универсална характеристика. Регулиране на дебита на помпата с честотен инвертор. Чрез задвижване с честотен инвертор е възможно регулиране на скоростта, въртящия момент, посоката, пуска и спирането на стандартните асинхронни или синхронни променливотокови двигатели. Основни предимства на това регулиране са: значителни възможности за енергоспестяване; удължен живот на механичното оборудване; намаляване на пусковия ток; по-висок пусков момент; възможността за регулиране скоростта на двигателя под и над синхронната стойност. Честотният преобразувател променя не само честотата, но и приложеното към мотора напрежение. По този начин се осигурява необходимият момент на вала на двигателя, без да се стига до прегряване и се разкрива допълнителна възможност за икономии на енергия. Повечето от съществуващите помпени системи са преоразмерени по дебит. С помощта на честотни инвертори е възможно да се постигне изравняване на дебита на помпите с действителните нужди в системата. Най-благоприятен вариант е използването на честотен инвертор, пригоден за директен монтаж върху стандартен двигател, без никаква допълнителна преработка на корпуса. Предимствата са, че двигателят и инверторът са съгласувани по мощност и начин на регулиране; намалени са разходите за инсталация; по-малко апарати в ел. таблото; няма допълнителни кабели между таблото и ПА – по-малко смущения в ел. мрежата; инверторът използва охладителната система на двигателя; по-добрата съвместимост между компонентите намалява шума и вибрациите. За да се определят подаваните дебити, е необходимо да се знаят хидравличните характеристики на системата, в която са включени помпите. Работната точката, която определя дебита, представлява пресечна точка на линията на системата (наричана още характеристична линия) и напорната характеристика Q-H на помпата. Чрез промяна в честотата на въртене на помпата се осъществява изменение на характеристиките й, следователно и на работната й точка, а следователно и на дебита и напора. В система само с хидравлични загуби /например при циркулационните системи/, при изменение на честотата на въртене, работната точка се движи по линията на системата. В случай че е избрана правилно помпата ще работи с висок и сравнително постоянен КПД при различни дебити. В този случай, законът за подобие може да се използва директно за определяне на параметрите на помпата при промяна на честотата, например, ако честотата на въртене се намали с 50%, с толкова ще се ограничи и дебитът, а консумираната мощност ще е равна само на 12.5% от изходната. В система със статичен напор, характеристиката на системата не започва от координатното начало, а е изместена по вертикала със стойност, отговаряща на статичния напор. В резултат на това, линията на системата не следва някоя от изолиниите на КПД, а ги пресича. Дебитът вече не е правопропорционален на честотата на въртене - дори и малки изменения в честотата биха могли да доведат до значително намаление на дебита и КПД. В този случай, директното използване на законите за подобие за оценка на параметрите на помпата при изменение на честотата на въртене е допустимо, но следва да се има предвид, че получените резултати са само ориентировъчни, с голяма вероятност от сериозна грешка. Възможно е работната точка при намаляване на честотата да попадне в зона, в която не се препоръчва продължителна работа, поради опасност от повреди, независимо от редуцираната честота. При определена честота помпата не може да създаде достатъчен напор, за да подаде течност в системата, дебитът и КПД са нула, а консумираната енергия се превръща в топлина и температурата на водата би се увеличила. Спадът на КПД на помпата при ограничаване на честотата на въртене, в системите със статичен напор, намалява и възможната икономия на енергия от този начин на регулиране. По-изгодно е помпата да се подбере така, че работната точка при номинална честота на въртене да се намира в дясно от оптималния режим (съответстващ на максималния КПД). По този начин, при намаляване на честотата на въртене, ефективността на помпата първо ще нараства, а след това ще започне да намалява. Това може да разшири полезния диапазон за работа с променлива честота в системи със статичен напор. При помпите с голяма мощност трябва да се установи безопасния диапазон на работа с понижена честота. За да работи надеждно една помпа, която работи над номиналната си скорост е необходимо това да е посочено в данните от завода производител. Това може да се наложи, ако желаем малко повече дебит от монтирания ПА. Правилата в този случай са: Моторът да не се претоварва по ток; Да не се превишава скоростта над 15 % от номиналната; Моторът да е пригоден за работа с инвертор Inverter Duty. Изменението на мощността зависи от характеристиката на системата, в която е включена помпата. Основният фактор представлява съотношение между номиналния напор Hn при номинална честота на въртене (напорът, съответстващ на режима с максимален КПД, или т.нар. ВЕР - best efficiency point) и статичния напор Hstat на инсталацията. Разглеждат се три различни типа инсталации: - Hstat=0 - система само с хидравлични загуби; - Hstat=0,85 - типична водоснабдителна система, в която доминира геодезичният напор; - Hstat=0,5 - междинен случай. За да се получи едно и също ограничаване на дебита от Qn на Qr, необходимото понижение на честотата на въртене е различно, в зависимост от типа на системата. Най-значителна е редукцията на честотата в системата само с хидравлични загуби. Ефектът се подсилва и от това, че КПД на помпата остава висок в различните точки на действие. Видове регулиране с честотно управление. Съвременните честотни задвижвания за помпи позволяват избор между различни режими на регулиране, което ги прави гъвкави при употреба. Регулиране при постоянно налягане. Едно от възможните приложения на честотното регулиране е регулиране по налягане. Системата се състои от честотно управлявана помпа и сензор, който следи налягането на изхода от помпата и изпраща сигнал към честотния регулатор. Честотата на въртене, а от това и дебитът, се изменя (увеличава или намалява), като налягането се поддържа постоянно. Този начин на управление е общоприет във водоснабдителните системи, където се изисква постоянно налягане, при променлива консумация. - Регулиране по диференциално налягане. При регулирането по диференциално налягане чрез сензор се следи разликата в наляганията между изхода и входа на помпата. При изменение на консумацията (дебита) честотата на въртене също се изменя, като се поддържа зададена, най-често постоянна стойност на диференциалното налягане. Тъй като диференциалното налягане е равно на напора на помпата, то работа с постоянно диференциално налягане е всъщност работа на помпата с постоянен напор, независимо от изменението на дебита. Този начин на регулиране е много подходящ за циркулационни системи, каквито са например системите за централизирано топлоснабдяване, климатизация и БГВ. В подобни системи консуматорите (например радиаторите) се включват обикновено паралелно, между подаващия и връщащия тръбопровод. Работата с постоянно диференциално налягане има няколко съществени предимства. Всеки консуматор може да се регулира и да работи независимо от състоянието на останалите. Редуцираният напор в сравнение с работата при постоянна честота намалява шума в термостатните вентили. В системи със значителни хидравлични съпротивления в тръбопроводите, допълнителни икономии на енергия могат да се постигнат, ако при намаляване на дебита диференциалното налягане също намалява. Обикновено се приема линеен или квадратичен характер на изменение. Това е в съответствие с обстоятелството, че при намаляване на дебита се намаляват и хидравличните загуби в тръбопроводите. Регулиране при постоянен дебит. В някои водоснабдителни, напоителни, охлаждащи, спринклерни и миещи системи се изисква определен дебит, независимо от колебанията в условията на засмукване и нагнетяване. Типични примери за такива смущаващи въздействия са колебанията на нивото в черпателния резервоар и замърсяване на филтрите, което води до повишаване на хидравличните съпротивления в нагнетателната страна. Системите с честотно регулиране са оптималният избор за поддържане на постоянен дебит чрез изменение на честотата на въртене, като се използва управляващ сигнал от дебитомер, монтиран на нагнетателния тръбопровод. Изчисляване на дебита. Тази функция, налична в някои честотни задвижвания за помпи, позволява сравнително точно определяне на дебита без използването на отделен разходомер. За целта се използват характеристиките на помпата, въведени в подходящ цифров вид в паметта на контролера. Както е известно, съществува еднозначна връзка между дебит, мощност и честота на въртене. Това позволява определянето на дебита да става по подходящ алгоритъм, без никакви допълнителни външни сензори. По-точни резултати могат да се получат, ако се използва сензор за диференциално налягане, което дава възможност да се ползва и зависимостта между дебита, напора и честотата на въртене. Ефективност при различните методи за регулиране на дебита. Най-популярните и широко използвани методи за регулиране на дебита на турбопомпи са: - дроселно регулиране; - регулиране чрез байпасиране; - регулиране чрез включване/изключване на ПА; - задвижване с променлива честота на въртене (variable speed drive). Мощността при нормална честота на въртене е приета за равна на 100%. Пример При дроселното регулиране дебитът се намалява чрез увеличаване на хидравличното съпротивление, чрез използването на регулираща арматура. Работната точка се измества от (Q=10, H=10) в (Q=7, H=12,7), като относителната мощност е P = 7.12,7 = 89 %. - Байпасното регулиране се използва сравнително рядко, основно при циркулационни помпи. Постъпващият в системата дебит се намалява чрез връщане на част от течността в смукателната страна, при което дебитът на помпата нараства, в случая от 10 на 12,4, а напорът намалява от 10 на 6,6. Относителната консумирана мощност е P = 12,4.6,6 = 82 %. - Регулирането чрез включване/изключване се използва в системи с акумулиращ обем (напорен резервоар или съд под налягане). Налягането или напорът в системата се поддържа между две предварително зададени стойности. Когато ПА работи в точка близо до ВЕР, помпената системата е високо ефективна. Препоръчително е да се работи с ПА с възможно най-малък дебит по-дълго време с цел по-малки динамични загуби на налягане. В този случай може да се регулира режима на работа на ПА в часовете в денонощието с по-ниска цена на ел. енергията. Ако се приеме, че помпата работи 70% от времето, то относителната консумирана мощност е P = 0,7.100 = 70 %. - Регулирането чрез промяна на честотата на въртене в повечето случаи е икономически най-ефективно. Ако обобщим всичко казано до момента, то при този метод на регулиране няма допълнителни загуби на енергия; дебитът на помпата е точно равен на консумирания в системата, за разлика от байпасното регулиране; в системи с нулев или относително малък статичен напор КПД на помпата се запазва висок в широк диапазон на регулиране. В разглеждания пример намалява както дебитът от 10 на 7, така и напорът от 10 на 6,4. Относителната консумирана мощност е P = 7.6,4 = 45 %.

В този пример най-ефективен е методът с промяна скоростта на въртене на ПА, защото икономията е 100 % - 45 % = 55 %.