## Sheet1
Оценка ефективността от подмяна на помпен агрегат
Р = (9.78*Q*H)/(1000*hм*hп) |  |  | h
Q - дебит на помпата в литри за секунда
H - напор на помпата в метри
hп - кпд на помпата
hм - кпд на мотора
Пример 1
Даден ПА 1 | Q,л/с | H,м | hп | hм
| 82 | 127 | 0.7 | 0.94
Сравняваме го с ПА 2 със следните параметри:
Даден ПА 2 | Q,л/с | H,м | hп % | hм %
| 82 | 127 | 0.8 | 0.96
Какъв ще е годишния ефект в лв. ,ако заменим ПА 1 с ПА 2?
Консумираната мощност за ПА 1 е: |  |  | Р1,KW | 154.7856
Консумираната мощност за ПА 2 е: |  |  | Р1,KW | 132.6158
Снижението в мощността е |  |  | DР,KW | 22.1698
Годишния ефект в ел.енергия при непрекъсната работа на ПА е:
| DЕ,KW = 22*8760 |  | 194207.5483 | KWh/год.
Годишния ефект в лева при непрекъсната работа на ПА е:
| DЦ,KW = 22*8760*0.1 |  | 19420.7548 | лв/год.
Пример 2
Даден ПА 1 | Q,л/с | H,м | hп | hм
| 550 | 50 | 0.81 | 0.9
Сравняваме го с ПА 2 със следните параметри:
Даден ПА 2 | Q,л/с | H,м | hп % | hм %
| 550 | 50 | 0.867 | 0.92
Какъв ще е годишния ефект в лв. ,ако заменим ПА 1 с ПА 2?
Консумираната мощност за ПА 1 е: |  |  | Р1,KW | 368.93
Консумираната мощност за ПА 2 е: |  |  | Р1,KW | 337.1822
Снижението в мощността е |  |  | DР,KW | 31.7479
Eфекта в ел.енергия за целия жизнен цикъл на ПА е:
| DЕ,KW = 22*40000 |  | 1269914.148 | KWh
Eфекта в ел.енергия за целия жизнен цикъл на ПА в лева е:
| DЦ,KW = 22*8760*0.1 |  | 126991.4148 | лв