СПИСЪК

НА РАБОТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000 V

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящият списък е съставен на основание член 105 от ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

- Списъкът се преразглежда и при необходимост се преработва 1 път на всеки 3 години или когато се изменят условията на експлотация или са издадени нови нормативни актове.

- Списъкът да се доведе до знанието на електротехническия и неелектротехнически персонал,зает с ръководството, обслужването и експлотация на електрическите уредби и съоръжения  на територията на фирмата.

ВЪЗДУШНИ  ТРАНСФОРМАТОРНИ ПОСТОВЕ  20/0,4 kV.

# Работи извършващи се с наряд.

# Работи по ремонт и профилактика по шинна система, опорни изолатори, висящи изолатори, разединител, основи на предпазители, вентилни отводи -  чл.503 (1).

# Работи по профилактика и ремонт на съоръжения във връзка издадената инструкция за съвместни действия с Еон.чл.501(2).

# Работи по ремонт и профилактика на електрически връзки н.н.: силов трансформатор –

# кабел - табло н.н., прекъсвач, предпазители, измерителни трансформатори, при

# напрежение до1000 V се извършва с наряд. -  чл.503 (2).

# Ръчно превключване на стъпалата на регулатора на напрежение на силов трансформатор, доливане и вземане на проба от маслота се извършва с наряд. -  чл.504, 608.

# Измерване на съпротивлението на заземители съгласно инструкция за работа с уред за измерване.

# Работи извършващи се с нареждане.

# Повдигане и смъкване на трансформатор върху площадката се извършва с изключване на напрежението на ВЛ и заземяването и. - чл.510.

# Работи извършващи се без наряд от лица от оперативно – ремонтен персонал.

# Работи по ремонт и профилактика на електрически апарати н.н. намиращи се след апаратите на т.3 могат да се извършат без наряд. -  чл.507 (1). Работата се извършва от две лица,едното от които е с трета квалификационна група.

# Замяна на патроните на предпазители в.н., се извършат без наряд при следната последователност:

# Изключват се изводите на страна ниско напрежение и се изключва главния прекъсвач в табло ниско напрежение.

# Изключва се напрежението на страна в.н. чрез линейния разединител.

# Извършва се оглед за видимо изключване на контактите и на тритe фази на линейния разединител.

# Извършва се проверка за отсъствие на напрежение от ниво на работната площадка и предпазителите се заменят със защитни очила, диелектрични ръкавици и боти чл.370.

# Работата се извършва от две лица: едното от които е с четвърта квалификационна група, а

# другото е с трета кв. група. -  чл. 368.

# Работа по въздушен трафопост с изключване или без изключване на ВЛ за средно напрежение се извършва  при следната последователност:

# Изключени – прекъсвач на страна ниско напрежение и след това на линеен

# разединител на страна високо напрежение.

# Направен оглед на разединителя високо напрежение за неизключени ножове.

# Извършва се проверка за отсъствие на напрежение от ниво на работната площадка и предпазителите се свалят със защитни очила, диелектрични ръкавици и боти. чл.370.

# Поставени преносими заземители на страна високо под разединителя и ниско напрежение и окачени  табели “Внимание! Работят хора” и “Заземено”. -  чл.508, чл.370.

# Работата се извършва от две лица: едното от които е с четвърта квалификационна група, а

# другото е с трета кв.група. -  чл. 507.

# Почистване на площадката около трафопоста от сухи треви и разлято трансформаторно масло. Работата се извършва от две лица едното от които е с четвърта квалификационна група.

ЗАКРИТИ  ТРАНСФОРМАТОРНИ ПОСТОВЕ  20/0,4 kV.

# Работи извършващи се с наряд.

# Работи по ремонт и профилактика по шинна система, опорни изолатори, висящи изолатори, разединител, основи на предпазители, вентилни отводи при напрежение над 1000 V -  чл.503 (1).

# Работи по профилактика и ремонт на съоръжения във връзка издадената инструкция за съвместни действия с Еон.чл.501(2).

# Работи по ремонт и профилактика на електрически връзки н.н.: силов трансформатор –

# кабел - табло н.н., прекъсвач, предпазители, измерителни трансформатори, при

# напрежение до1000 V се извършва с наряд. -  чл.503 (2).

# Ръчно превключване на стъпалата на регулатора на напрежение на силов трансформатор, доливане и вземане на проба от маслота се извършва с наряд. -  чл.504, 608, 609.

# Измерване на съпротивлението на заземители съгласно инструкция за работа с уред за измерване.

# Работи извършващи се с нареждане.

# Подмяна на трансформатор.

# Работи извършващи се без наряд от лица от оперативно – ремонтен персонал.

# Работи по ремонт и профилактика на електрически апарати н.н. намиращи се след апаратите на т.2 могат да се извършат без наряд. -  чл.507 (1). Работата се извършва от две лица,едното от които е с трета квалификационна група.

# Направа на едноличен преглед пред ограждението. Прегледа се извършва от лица посочени в утвърден списък  с пета квалификационна група.

# Замяна на патроните на предпазители в.н., се извършат без наряд при следната последователност:

# Изключват се изводите на страна ниско напрежение и се изключва главния прекъсвач в табло ниско напрежение.

# Изключва се напрежението на страна в.н. чрез линейния разединител.

# Извършва се оглед за видимо изключване на контактите и на тритe фази на линейния разединител.

# Извършва се проверка за отсъствие на напрежение от ниво на пода  и предпазителите се заменят със защитни очила, диелектрични ръкавици и боти. чл.370.

# Работата се извършва от две лица: едното от които е с четвърта квалификационна група, а

# другото е с трета кв.група. -  чл. 368.

# Работа в закрит трафопост с изключване или без изключване на ВЛ за средно напрежение се извършва  при следната последователност:

# Изключени – прекъсвач на страна ниско напрежение и след това на линеен

# разединител на страна високо напрежение.

# Направен оглед на разединителя високо напрежение за неизключени ножове.

# Извършва се проверка за отсъствие на напрежение от ниво на работната площадка и предпазителите се свалят със защитни очила, диелектрични ръкавици и боти. чл.370.

# Поставени преносими заземители на страна високо под разединителя и ниско напрежение и окачени  табели “Внимание! Работят хора” и “Заземено”. -  чл.508, чл.370.

# Работата се извършва от две лица: едното от които е с четвърта квалификационна група, а

# другото е с трета кв.група. -  чл. 507.

# Почистване на пространството пред ограждението. Работата се извършва от лице с четвърта  квалификационна група.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОДСТАНЦИИ 20 kV, КАБЕЛНИ И ВЪЗДУШНИ ЛИНИИ 20 kV.

# Работи извършващи се с наряд.

# Работи по шини и електрически апарати (токови и напрежителни трансформатори, проходни и опорни изолатори, разединители, прекъсвачи, кабели и кабелни глави) свързана с влизане в килии /клетки, полета/. - чл.65, 472, 503(1).

# Работи по профилактика и ремонт на съоръжения във връзка издадената инструкция за съвместни действия с Еон.чл.501(2).

# Работи свързани с влизане в клетките на КРУ  – чл.480 (2), 371.

# Ръчно превключване на стъпалата на регулатора на напрежение на силов трансформатор, доливане и вземане на проба от маслото. -  чл.504, 608.

# Работа по кабелни линии положени в тунели, колектори, шахти – чл.461.

# Изсичане на дървета по трасе на ВЛ . чл.416.

# Работа с качване на стълб на височина над 3 m от земята (определено от местоположението на краката на работника) чл.388.

# Работа по трансформатор.

# Измерване на съпротивлението на заземители,съгласно инструкция за работа с уред за измерване.

# Работи извършващи се с нареждане.

# Извършване на малки по обем и времетраене (до един час) работи - чл.106.

# Ремонт и обслужване на осветителни тела извън килиите на РУ, на  височина до 2,5 m. чл.124 т.5.

# Извършване на оперативни превключвания за ликвидиране на аварии. чл 257, 258.

# Извършване работа по вторични вериги.чл.373.

# Работи извършващи се без наряд от лица от оперативно – ремонтен персонал.

# Работите без наряд се извършват най-малко от две лица с необходимата квалификационна група със записване в оперативния дневник. чл.472(2).

# Извършване на оперативни превключвания по утвърдена инструкция. Извършват се еднолично с изключение поставяне на преносими заземления от две лица. чл 247,250.

# Извършване на обходи и огледи на ВЛ. чл.(412). Обходите се правят след записване в дневника от лице с трета квалификационна група. чл.412(1) или нощно време от две лица чл. 412(2).

# Извършване на обходи и прегледи на РУ. Обходите се правят след записване в дневника от лица посочени в утвърден списък  с пета квалификационна група. чл.235 – 240.

# Замяна на патроните на предпазители в.н., се извършат без наряд при следната последователност:

# Изключват се изводите на страна ниско напрежение и се изключва главния прекъсвач в табло ниско напрежение.

# Изключва се напрежението на страна в.н. чрез линейния разединител.

# Извършва се оглед за видимо изключване на контактите и на трите фази на линейния разединител.

# Извършва се проверка за отсъствие на напрежение от ниво на пода  и предпазителите се заменят със защитни очила, диелектрични ръкавици и боти. чл.370.

# Работата се извършва от две лица: едното от които е с четвърта квалификационна група, а

# другото е с трета кв.група. -  чл. 368.

# Почистване на пространството пред огражденията. Работата се извършва от лице с четвърта квалификационна група.

# Работа по прекъсвачи, напреженови трансформатори и др. на  колички от КРУ, когато количката е извадена в ремонтно положение. чл. 484.

# Работа по уреди от вторична комутация на  КРУ, когато количката с  прекъсвача е извадена в изпитвателно / ремонтно положение. чл. 485.

МАШИННИ ЗАЛИ И КЛАДЕНЦИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ 6 kV.

# Работи извършващи се с нареждане.

# Обезопасяване на електрически двигател за извършване на ремонтни работи се изпълняват в следната последователност, съгласно чл.602:

# Изключвне на оперативното напрежение и прекъсвачите на командното табло.

# Изключване на прекъсвачите и разединителите на 6 kV.

# Заземяване на захранващия кабел към мотора.

# Поставяне табели: „Не включвай работят хора”; „Внимание Заземено” на командното табло.