Проблеми с помпите и възможни причини

| Симтоми | Възможни причини |
| --- | --- |
| Помпата не дава вода | 1-2-3-4-6-11-14-16-17-22-23 |
| Недостатъчен дебит на П | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-20-22-23-29-30-31 |
| Недостатъчно налягане на П | 5-14-16-17-20-22-29-30-31 |
| Помпата не може да се обезвъздуши | 2-3-5-6-7-8-11-12-13 |
| П се нуждае от допълнителна мощност | 15-16-17-18-19-20-23-24-26-27-29-33-34-37 |
| Има голям теч от салниците | 13-24-26-32-33-34-35-36-38-39-40 |
| Набивките бързо се износват | 12-13-24-26-28-32-33-34-35-36-37-38-39-40 |
| П вибрира или е шумна | 2-3-4-9-10-11-21-23-24-25-26-27-28-30-35-36-41-42-43-44-45-46-47 |
| Лагерите бързо се износват | 24-26-27-28-35-36-41-42-43-44-45-46-47 |
| П прегрява и трепти | 1-4-21-22-24-27-28-35-36-41 |

Проблеми със смукателната част

- Помпата не е обезвъздушена.

- П или смукателната тръба не са запълнени напълно с течност.

- Смукателната тръба е  с обратен наклон.

- Недостатъчна смукателна височина на П.

- Голямо количество въздух или газ във флуида.

- Въздушен джоб в смукателната линия.

- Отвори в смукателните водопроводи.

- П засмуква въздух от салниковия възел.

- Твърде малка смукателна клапа.

- Частично задръстен смукателен клапън.

- Недостатъчен воден стълб над смукателния кош.

- Запушена тръба на зареждащата система на смукателя.

- Неправилно поставени набивки – запушен байпас.

Проблеми с помпената система

- Твърде ниска скорост на въртене.

- Твърде висока скорост на въртене.

- Грешна посока на въртене.

- Напорът на системата е по-голям от този на П.

- Напорът на системата е по-нисък от проектния напор на П.

- Специфичната плътност на течността е различна от проектната.

- Визкозитета на течността е различен от проектния.

- Работа на П при много малък дебит.

- Паралелната работа на П е нестабилна.

Механични проблеми

- Има чужди частици в работното колело.

- Лоша центровка.

- Лош фундамент.

- Огънат вал.

- Въртящите се части се трият в неподвижните.

- Износени лагери.

- Износени уплътнителни гривни.

- Счупено работно колело.

- Теч от корпуса на П поради лошо уплътнение.

- Износени салникови втулки.

- Неправилно сложени набивки.

- Неправилно подбрани набивки.

- Изместване на оста на вала поради износени лагери или лоша центровка.

- Небалансиран ротор.

- Твърде стегнати набивки – няма охлаждане от течността.

- Не се охлажда салниковия възел от течността.

- Излишна хлабина между вала и корпуса.

- Замърсена охлаждаща течност водеща до износване на вала.

- Допълнителен натиск поради повреда вътре в П.

- Излишна грес – повишена температура в лагерите.

- Липса на грес.

- Неправилно монтирани лагери,без нужните инструменти.

- Мръсотия попаднала в лагерите.

- Проникване на течност в лагерните възли.

- Проникване на конденз в лагерните възли.