## Sheet1
ПРОТОКОЛ ЗА ЕНЕРГИЕН КОНТРОЛ НА ПС Чанаджика ПЕР Бяла
Измерени величини: |  |  | ПА № 6 | Тип:200Д90 |  | 200 КW | 2001-06-15 |  | Измерени величини: |  |  | ПА № 6 | Тип:200Д90 |  | 200 КW | 2004-06-04
Q,l/s | 148 | H,m | 90 | I,A | 310 | U,КV | 0.406 |  | Q,l/s | 144 | H,m | 88 | I,A | 308 | U,КV | 0.4
Дебит |  | Налягане |  | Ток |  | Напрежение |  |  | Дебит |  | Налягане |  | Ток |  | Напрежение
Q,m3/h | 532.8 | p,ata | 0.9 | р,СКзатв. |  | COS(F) | 0.84 |  | Q,m3/h | 518.4 | p,ata | 0.88 | р,СКзатв. |  | COS(F) | 0.88
Изчислени величини: | [8 empty] | Изчислени величини:
S,KVA | 217.7378 | P,KW | 182.8998 | Q,KVAR | 118.1416 | COS(F) | 0.84 |  | S,KVA | 213.136 | P,KW | 187.5597 | Q,KVAR | 101.234 | COS(F) | 0.88
K,KWh/m3 | 0.34328 | K,A*S/l | 2.0946 | K,KW/l | 1.2358 | KПД | 0.71312 |  | K,KWh/m3 | 0.3618 | K,A*S/l | 2.1389 | K,KW/l | 1.3025 | KПД | 0.66157
O,BGL | 2500 | T,час/год | 2100 |  | Ц ,лв/КWh |  | 0.08 |  | П,месеци | 36
Ремонт |  | Год.използваемост,ч |  |  | Цена ел.енергия,лв/КWh |  |  |  | Работен период
Загуба на мощност,КW |  |  | 13.2209
Е,КWh/год. |  | 27763.9127 | Це,лв | 2221.113 | С,лв/мес. | 61.6976 |  | Т,мес. | 9.0022
Допълнителна консумация |  |  | Стойност |  | Скорост на износване |  |  | Време за ремонт
% използваемост |  | 23.9726