И Н С Т Р У К Ц И Я

===================

за поддръжка и изпитание на “резервните” тръбни кладенци

Настоящата инструкцията има за цел да осигури периодичната проверка на техническото състояние на резервните тръбни кладенци и да гарантира готовността им за работа при необходимост.

Под «резервни» тръбни кладенци се разбира експлоатационни сондажи, които поради технологични причини не са използвани за водоснабдителни нужди повече от една календарна година.

Поддръжката и изпитанието обхващат следните дейности:

- Периодичен преглед за окомплектовка на съоръженията в рамките на задълженията на помпиера.

- Почистване и поддържане на порядък около тях.

- Контрол върху вентилационния режим.

- Опитно водочерпене, което се извършва 2 пъти годишно в рамките на пролетно-лятната и есенно-зимната подготовка на съоръженията.

Водочерпенето се извършва през отточната система на кладенеца с притваряне на СК до дебит близък до оптималния дебит на ПА в продължение на 20 минути.

Резултатите от водочерпенето се отразяват в типов протокол за «ОПИТНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ».

Забележка: Същият протокол се попълва и преди да се въведе резервния водоизточник в редовна експлоатация.

- Водочерпенето се извършва от Техник ЕМО съвместно с помпиера.

- Копие от протокола се представя в ПТО и се съхранява в досието на водоизточника.

- По време на водочерпенето се вземат водни проби, които се представят в ЛИВ.

- Проверката на резервните водоизточници се отразява в протокола за предсезонната подготовка на обекта.

- При констатиране на неизправности,които пречат за нормалната експлоатация на водоизточника се уведомява Н-к ПЕР за предприемане на спешни мерки за отстраняването им.

Инструкцията да се доведе до знанието на Н-к ПЕР, ПТО, ЕМО, ЛИВ и ЦДП и да се съхранява в папка "Инструкции" към звена и отдели.