Инструкция

за експлоатация на електронна моторна защитa Sepam M41

І.Общи положения.

Електронната защита следи трите тока и трите захранващи напрежения към ел.мотора 6 Кв,като се подвързва по следната ел.схема:

Захранването на защитата е 220 в ~ /кл.1:2/,а сигналът на изключване към прекъсвача е нзк на изход О1  /кл.4:5/.

Защитата се състои от базов модул,монтиран в шкафа на ел.таблото и визуализиращ панел,монтиран на фасадата на ел.таблото.

Настройката на защитата се извършва с помощта на преносим компютър или с бутоните от визуализиращия панел,като се използва софтуерния продукт на Шнайдер SFT2841.

Методиката за използваните защитни функции и праговете на настройка на защитата е съгласно Protection Guide /инструкция за защити/,разработена от Мерлин Жерин.

ІІ.Измервани величини.

- Фазни токове							I1;I2;I3;

- Ток на утечка							I0;

- Максимални токове 						IМ1;IМ2;IМ3;

- Фазни напрежения						V1;V2;V3;

- Линейни напрежения					U21;U32;U13;

- Напрежение с нулева последователност			U0;

- Напрежение с права последователност  /фазов ред/	Vd;

- Напрежение с обратна последователност			Vi;

- Честота   							Hz;

- Активна;Реактивна и Пълна мощност			P;Q;S;

- Върхова мощност и фактор на мощността			PM;QM;Cos(f);

- Изчислена активна и реактивна ел.енергия		Ea; Er.

ІІІ.Диагностика на мрежата и на мотора.

- Прагови стойности на изключване				Trip1;2;3;0;

- Дебаланс %;Ток с обратна последователност		Ii;

- Ъгъл на изместване на фазите				f0; f1; f2; f3;

- Запис на аварийни ситуации,анализ на преходните процеси – софтуер SFT2826;

- Използван термичен капацитет на мотора	;

- Време за работа преди изключване от претоварванe;

- Пауза след изключване от претоварванe;

- Брояч на часовe;

- Пусков ток и време за пусковия процеc;

- Време преди пуска и брой на допустимите пускове.

ІV.Визуализиращ панел UMI.

Служи за визуализация на всички измервани величини;прагове на настройка;състояние на входовете и изходите;алармени съобщения в реално време;архивни данни,както и за въвеждане на нови настройки на защитата чрез лаптоп или с помощта на бутони.

Състои се от LCD дисплей,светодиодна индикация,бутони за преглед и настройка ,комуникационни портове за връзки с лаптоп и с базовия модул.

Функция на бутоните по номера:

- Измерване;

- Диагностични данни за мрежата и мотора;

- Архив на алармените събития във времето;

- Ресет или потвърждаване на команда /ентър/.

- Потвърждаване и изчистване на алармено събитие или преместване по менютата;

- Тестване на светодиодите /натиск повече от 5 с/ или преместване по менютата;

- Достъп до защитните прагове и настройка на алармени съобщения;

- Достъп до основните настройки на Сепам;

- Парола за достъп на 3 нива:

- Оперативно ниво без парола – само за разглеждане на екраните;

- Първата парола  позволява настройки на защитните прагове – бутон 7;

- Втората парола дава достъп до основните  настройки на Сепам – бутон 8.

Въвеждане на парола:

- Натиснете бутон 9;

- С бутони 5 и 6 се задават необходимите цифри на паролата;

- С бутон 4 се потвърждава въведената парола с функцията apply;

- Сeпам влиза в режим на настройка и маже да се променят праговете – бут 7 и 8.

V.Означения на основните електрически величини.

- Първичен ток на измерителния трансформатор			In;

- Номинален ток на мотора						Ib;

- Номинален ток с нулева последователност			In0;

- Първично напрежение на измерителния трансформатор		Unp;

- Вторично напрежение на измерителния трансформатор		Uns;

- Вторично напрежение с нулева последователност		Unso;

VІ.Използвани защитни функции за моторите 6 Кв във ВиК Русе ООД.

- МТЗ и Отсечка							50/51;

- Ток с обратна последователност/ дебаланс			46;

- Претоварване по активна мощност					32Р;

- Термично претоварване						49RMS;

- Минимален товар							37;

- Удължен пуск;застопорен ротор					48/51LR;

- Максимален брой пускове за час					66;

- Минимално напрежение с права последователност		27D;

- Изместване на напрежението в неутралата			59N;

Приложения:

- Разпределение на защитите и настройка на праговете за изключване.

- Списък на защитните функции – кодове;стандартни съобщения и светодиодна индикация.

10.03.2008 год.							Съставил: