Инструкция

за експлоатация на електронна моторна защитa Sepam M41 

І.Общи положения.

Електронната защита следи трите тока и трите захранващи напрежения към ел. мотора 6 Кв, като се подвързва по следната ел. схема:
[image: image5.png]Sepam series 40

For demanding applications
Characteristics

u 10logic inputs

u 8 relay outputs

= Logic equation editor
= 1 communication port
16 temperature sensor
inputs.





Захранването на защитата е 220 в ~ /кл.1:2/, а сигналът на изключване към прекъсвача е нзк на изход О1  /кл.4:5/.
Защитата се състои от базов модул, монтиран в шкафа на ел. таблото и визуализиращ панел, монтиран на фасадата на ел. таблото.
[image: image2.emf]
Настройката на защитата се извършва с помощта на преносим компютър или с бутоните от визуализиращия панел, като се използва софтуерния продукт на Шнайдер SFT2841.
Методиката за използваните защитни функции и праговете на настройка на защитата е съгласно Protection Guide /инструкция за защити/, разработена от Мерлин Жерин. 
ІІ.Измервани величини.

1. Фазни токове






I1; I2; I3;
2. Ток на утечка






I0;
3. Максимални токове 





IМ1; IМ2; IМ3;
4. Фазни напрежения





V1; V2; V3;
5. Линейни напрежения




U21; U32; U13;
6. Напрежение с нулева последователност


U0;
7. Напрежение с права последователност  /фазов ред/
Vd;
8. Напрежение с обратна последователност


Vi;
9. Честота   






Hz;
10. Активна; Реактивна и Пълна мощност


P; Q; S;
11. Върхова мощност и фактор на мощността


PM; QM; Cos(f);
12. Изчислена активна и реактивна ел.енергия

Ea; Er.
ІІІ.Диагностика на мрежата и на мотора.

1. Прагови стойности на изключване



Trip1; 2; 3; 0;
2. Дебаланс %; Ток с обратна последователност

Ii;
3. Ъгъл на изместване на фазите



f0; f1; f2; f3;
4. Запис на аварийни ситуации, анализ на преходните процеси – софтуер SFT2826;


5. Използван термичен капацитет на мотора
;


6. Време за работа преди изключване от претоварванe;
7. Пауза след изключване от претоварванe;
8. Брояч на часовe;
9. Пусков ток и време за пусковия процеc;
10. Време преди пуска и брой на допустимите пускове.


ІV.Визуализиращ панел UMI.
Служи за визуализация на всички измервани величини; прагове на настройка; състояние на входовете и изходите; алармени съобщения в реално време; архивни данни, както и за въвеждане на нови настройки на защитата чрез лаптоп или с помощта на бутони.
[image: image3.emf]
Състои се от LCD дисплей, светодиодна индикация, бутони за преглед и настройка, комуникационни портове за връзки с лаптоп и с базовия модул.
Функция на бутоните по номера:
1. Измерване;
2. Диагностични данни за мрежата и мотора;

3. Архив на алармените събития във времето;

4. Ресет или потвърждаване на команда /Enter/.

5. Потвърждаване и изчистване на алармено събитие или преместване по менютата;

6. Тестване на светодиодите /натиск повече от 5 с/ или преместване по менютата;

7. Достъп до защитните прагове и настройка на алармени съобщения;

8. Достъп до основните настройки на Сепам;

9. Парола за достъп на 3 нива:

· Оперативно ниво без парола – само за разглеждане на екраните;
· Първата парола  позволява настройки на защитните прагове – бутон 7;

· Втората парола дава достъп до основните  настройки на Сепам – бутон 8. 

Въвеждане на парола:
1. Натиснете бутон 9;

2. С бутони 5 и 6 се задават необходимите цифри на паролата;

3. С бутон 4 се потвърждава въведената парола с функцията apply;

4. Сeпам влиза в режим на настройка и маже да се променят праговете – бут 7 и 8.
V.Означения на основните електрически величини.
1. Първичен ток на измерителния трансформатор


In;
2. Номинален ток на мотора





Ib;
3. Номинален ток с нулева последователност


In0;

4. Първично напрежение на измерителния трансформатор

Unp;

5. Вторично напрежение на измерителния трансформатор

Uns;

6. Вторично напрежение с нулева последователност

Unso;

VІ.Използвани защитни функции за моторите 6 Кв във ВиК Русе ООД.
[image: image1.emf]

[image: image4]
1. МТЗ и Отсечка






50/51;
2. Ток с обратна последователност/ дебаланс


46;
3. Претоварване по активна мощност




32Р;
4. Термично претоварване





49RMS;
5. Минимален товар






37;
6. Удължен пуск;застопорен ротор




48/51LR;
7. Максимален брой пускове за час




66;
8. Минимално напрежение с права последователност

27D;
9. Изместване на напрежението в неутралата


59N;

Приложения:

1. Разпределение на защитите и настройка на праговете за изключване.

2. Списък на защитните функции – кодове; стандартни съобщения и светодиодна индикация.

10.03.2008 год.







