## Sheet1
ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ПАРАМЕТРИ НА ПС | [6 empty] | Приложение 8
УЧЕБЕН ПРИМЕР:
На ПС измерваме следните параметри:
Q,l/s | 16.4 | H,m | 156 | I,A | 72 | U,КV | 0.4
Дебит |  | Налягане |  | Ток |  | Напрежение
Q,m3/h | 59.04 | p,ata | 1.56
С електромера |  | К,об/KWh | 480 | K,ТИТ | 15 | К,об/мин | 23
за активна енергия: |  |  |  | 75/5 |  | Засичаме с диска:
Да се изчислят:Ативната мощност Р;Пълната мощност S;Реактивната мощност Q;
Фактора на мощността cos(F);Разходните коефициенти; К;Ке;КмКПД па;.
1.Изчисляваме активната ел.енергия за 1 час по показанията на електромера:
Е,КWh = (60 мин * K,об/мин * K,ТИТ) / K,об/KWh |  |  |  |  | 43.125
Следователно Р,КW e |  |  |  |  | 43.125
2.Пълната мощност S,KVA = 1.73 * U * I |  |  |  |  | 49.824
3.Реактивната мощност Q,KVAR = S * sin(F) |  |  |  |  | 24.9533
4.Фактора на мощността cos(F) = P/S |  |  |  |  | 0.86555
5.Разходния коефициент К,KWh/m3 = E / Q |  |  |  |  | 0.73044
6.Pазходен коефициент Км ,[KW/l] = P / Q |  |  |  |  | 2.6296
7.Разходен коефициент Ке ,[А/l] = I /Q |  |  |  |  | 4.3902
8.КПДпа= | 0.272*p/K |  |  |  | 0.58091
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1.Необходимата компенсираща мощност от КБ е 25 КVAR.
2.При наличие на реактивен електромер може да замерим директно реактивната мощ-
ност със засичане на оборотите на диска за 1 минута - както с активния електромер.
3.При наличие на cos(F) мер може да проверим точността на активния електромер
като сравним отчета на електромера с изчислената активна мощност. | [7 empty] | testpa