Японски опит в работата по водопроводите

Работят основно по две направления:

- Подобряване на водопроводната мрежа – ново строителство.

- Оптимизация на налягането – където е по-ниско се подобрява проводимостта на мрежата чрез изграждане на допълнителни връзки между магистралните водопроводи.

- Подобряване на мрежата във връзка с новото строителство на битови сгради и промишлеността.

- Подобряване на старите водопроводи – реконструкция и модернизация.

За това направление се  отделят 60 % от инвестициите, което означава, че ВиК Йокохама са на етапа възстановяване, а не разширяване.

Полагане на тръби

Извършва се от строителни фирми в съответствие със стандартите. Материалите – тръби и арматури се доставят от ВиК.

Материали за обратното засипване

Зависят от класа на пътното платно. За натоварените пътища се използват пясък и суха пръст.

Индентификация

30 см над тръбата се полага ПВС лента с метална нишка и на нея е написано вида на съоръжението и годината на полагане.

Изолация на тръби

За изолация срещу корозия използват пластмасови ленти. Тръбите се покриват с мека полиетиленова тръба.

Почистване на тръби

Преди да се включи водопровода в мрежата се промива. Отворите в краищата на тръбите се затапват всяка вечер по време на строителството.

Проби с налягане

Водопровода се изпитва на налягане с преносима бутална помпа за 15 минути. Ако налягането се запази през изпитателния период се приема, че водопровода е изправен.

Подмяна на старите тръби.

Предприема се подмяна при появата на “ръждива вода” или чести аварии.

Стари тръби са:

  - Азбестоциментовите тръби;

  - Чугунените тръби с оловни уплътнения;

  - Поцинкованите тръби над 15 години;

  - Полиетиленовите тръби, които аварират често /става въпрос за полиетилинови тръби с ниска плътност/.

Към 1986 год. общата дължина на “старите” тръби е 6400 км или около 8.5 % от общата дължина от 7530 км.

Стари тръби.

| Материал | Диаметър | Стари тръби,км | % от цялата дължина |
| --- | --- | --- | --- |
| Чугун | 50-900 | 357 | 56 |
| Стомана | 50-300 | 116 | 18 |
| Полиетилен | 50 | 96 | 15 |
| Етернит | 50-350 | 68 | 11 |
| Общо | 50-900 | 639 | 100 |

| Диаметър,мм | Стари тръби,км | % |
| --- | --- | --- |
| < 50 | 210 | 33 |
| > 600 | 11 | 2 |

Приоритети при подмяната.

Подмяната трябва да е систематична и ефективна с цел подобряване на надеждността и намаляване загубите на вода.

Степента на амортизация зависи повече от  качествата на водата, вида на материала на тръбите, обкръжаващата среда и качеството на полагане отколкото от годината на полагане.

За амортизацията на тръбите съдят от:

- Директна информация:

  - Външната корозия и дебелината на тръбата;

  - При срязана тръба външната и вътрешна корозия;

  - Честотата на авариите и загубите на вода;

  - Общите условия на полагане и влиянието на други съоръжения.

- Индиректна информация:

  - Характеристики на водопровода – година на полагане, материал, връзки, защитни покрития;

  - Архив на течовете и авариите;

  - Архив за лошо качество на водата или недостиг на налягане;

  - Вид на почвата и уличното движение;

  - Устойчивост при земетресения и други природни бедствия;

  - Концентрация на остатъчен хлор.

Приоритетите се извеждат след общата оценка на информацията за тръбите и важността на водопровода за водоснабдяването.

При етернитовите тръби чести аварии се причиняват поради намалена здравина породена от загуба на алкалност с течение на времето.

Обновяване на старите тръби

Като правило ВиК предпочита подмяната вместо ремонта на тръбите, защото се гарантира по-дълго време без проблеми.

Ремонта трае по-малко време и е по-евтин в сравнение с подмяната.

Ремонт се приема при следните условия:

- Премахване на замърсяването на водата и възстановяване проводимостта на водопровода.

- Тръбите са със задоволителна дебелина и здравина.

- Тръбите са защитени от трафика на транспортните средства.

- Не се използват много фитинги по водопровода.

- Подмяната е трудна и скъпа.

Методите за ремонт са: Обмазване на тръбите с пластмаса отвътре за Ф < 300 мм; Полагане на тръба в тръба, ако загубата на проводимост при намаляване на диаметъра е допустима.

При полагането тръба в тръба се предприемат следните стъпки: Обследване чупки, връзки и арматури; Разкриване двата края на участъка; Почистване на вътрешната повърхност; Полагане на новата тръба и Укрепване.

Обобщени данни за подобренията

| Година | Дължина на тръбите на новото строителство,м | Реконструкция и ремонт | Разходи, хил. лв. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подмяна | Ремонт | Общо |  |
| 1999 | 1000 | 2400 | 1200 | 3600 | 8400 |
| 2000 | 1700 | 1500 | 3100 | 4600 | 12100 |
| 2001 | 800 | 900 | 2000 | 2900 | 10300 |

Анализ на ремонтите

| Метод | Диаметри | Общо | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от 50 до 390 | над 400 |  |  |
| Тръба в тръба | 1000 | 300 | 1300 | полагане на полиетилен |
| Тръба в тръба |  | 800 | 800 | полагане на стомана |
| Обмазване вътрешността на тръбите | 3500 |  | 3500 |  |
| Подмяна на връзките | 2400 |  | 2400 | За етернитови тръби |

Ефективност от подобренията

Следят се следните показатели: Загуби на вода; Честота на авариите; Брой оплаквания на клиентите от лошо качество.

| Година | Брой аварии | Брой оплаквания | Размер на течовете | % загуби на вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 |  |  |  |  |
| 2001 |  |  |  |  |
| 2002 |  |  |  |  |

Болтовите връзки се изпълняват със защитни покрития, с цел по-дълъг експлоатационен срок.

ИЗВОДИ:

- Да се даде определение на “стари” тръби за ВиК. Да се определи дължината им по материали и диаметри и да се заложат в програма за подмяна/ремонт.

- Да се използват предложените по-горе таблици за анализ на извършената работа по обновяване на водопроводите.

- Да се набира и обработва необходимата информация за състоянието на водопроводите.

- При определяне на приоритетите да се използва софтуерен продукт за обработка на директната и индиректна информация за водопроводите.