                              И Н С Т Р У К Ц И Я

       за експлоатация на електрическите уредби и съоръжения в

                    особено опасна среда /ООС/


1. Определения и термини:      

Помещения с особена опасност за поражение от електрически ток са:

1.1. Помещения, в които таванът, стените, подът и съоръженията често

се пръскат с ВОДА и са покрити с влага.

1.2. Химически активна среда, която действа РАЗРУШАВАЩО на електрическата
изолация.

1.3. Възможност за едновременно ДОКОСВАНЕ на човек до заземени части и

металните корпуси на електрическите машини.

   1.4. Всички работи, които се извършват на ОТКРИТО.

   2. Обекти и помещения във ВиК Русе с особено опасна среда /ООС/ са:

   2.1. Машинните зали на помпените станции и хидрофорните уредби.

   2.2. Сухите и мокрите камери на резервоарите и шахтите.

   2.3. Хлораторните помещения и складовете за хлорни тари.

   2.4. Водомерно измервателни лаборатории.

   2.5. Помещенията на грубите и фините решетки, техническа сграда, зоните около метан танковете, газхолдера и съдовете за железен трихлорид, първичните и вторични утаители и пясъко и масло задържателите на ПСОВ.

   2.6. Помещението със стенда за изпитание на потопяемите ПА.

   2.7. Строително монтажните и аварийни работи, извършвани на открито

и свързани със захранване с електрически ток.

   3. Устройство на електрическите уредби в помещения и обекти с ООС.

   3.1. Осветителни уредби.     

     - Осветителите за нажежаеми лампи, при окачване на височина под 2.5 м. над пода трябва да са с конструкция, която не допуска достъпа до лампата без специално приспособление. 

     - За захранване на местно осветление да се използва напрежение не-повече 
от 42 V ~.

     - За преносими осветители да се използва напрежение 12 V ~ в тунели с голяма дължина.

   3.2. Контактите да са в изпълнение IP41 на не по-малко от 1.5 м височина над пода.

   3.3. Задължително се изпълнява освен зануляване и заземителна инсталация за уредбите с напрежение над 36 V.  

   3.4. Нивосигнализаторите /оператори/, които се използват за управление на ПА да са в изпълнение минимум IP20 /защита срещу случаен допир/.

   3.5. В общите помещения, където на една кота са разположени ПА и ел. таблата да се постави предупредителна табела "Внимание - особено опасна среда!"

   3.6. Ел. инсталацията и съоръженията в хлораторните помещения да са киселинно устойчиви.

   3.7. Преносимите ел. агрегати и аварийните ел. табла да се заземяват с преносими заземления.

   3.8. Препоръчително е при захранване на аварийните преносими помпи да се предвидят дефектно токови защити.

   4. Експлоатация на съоръженията в ООС.

   4.1. Ел. техниците, които обслужват тези инсталации да са с минимум трета квалификационна група.     

   4.2. Забранява се извършването на каквито и да е било работи под напрежение /промени в електрическите схеми/ в помещения с ООС.

   4.3. Експлоатационният персонал да вземе всички възможни мерки за избягване на опасните работни условия като премахва източниците на замърсители и течове и редовно почиства и подрежда работните помещения.

Инструкция да се доведе знанието на заинтересованите лица.

